## Y	Märkning, kontroll, dokumentation m. m.

## YG	Märkning och skyltning

Hela entreprenaden ska märkas och skyltas.

Beteckningar och benämningar skall vara samordnad med dokumentation.

YGB	Märkning installationer

YGB.5	Märkning av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Benämningar skall vara enligt Svensk Kylnorm faktablad 8 (SS-EN-1861).

Kylenheter, frysrum, kyl- och frysskåp, etcetera märks med kylbeteckning och dess kylsystems tillhörighet.

Kylaggregat med skylt utvisande kylsystem nummer och de till anläggningen hörande kylenheter.

Samtliga elektriska komponenter märks med klartext om funktion samt dess kylsystem tillhörighet.

Dörr till kylaggregatutrymme förses med skylt enligt Svensk Kylnorm.

Köldmedierör märks med systemnamn, köldmedietyp samt vid ej synliga köldmedierörskarvar med texten ”lödfog”.

Kopia på Blockschema (visande kylsystem) plastas in och appliceras på vägg i teknikutrymme.

Innan märkning och skyltning utförs ska förslag till märkning och skyltning samt skyltlistor överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning och montering påbörjas.

I de fall en komponent monteras eller överisoleras så att dess dataskylt ej blir synlig/läsbar ska komponent förses med en extra dataskylt som placeras så att den blir läsbar.

YGB.6	Märkning av el- och teleinstallationer

Märkning av elinstallationer utförs i enlighet ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation m. m.”.

YGB.8	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingående styr- och övervakningsinstallationer ska märkas och ska överensstämma med övriga entreprenaders märkning.

YGC	Skyltning

YGC.5	Skyltning av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

YGC.6	Skyltning av el- och teleinstallationer

Skyltning av elinstallationer utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation m. m.”http://ra.goteborg.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=282.

YGC.8	Skyltning av styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingående styr- och övervakningsinstallationer ska skyltas och ska överensstämma med övriga entreprenaders skyltning.

## YH	Kontroll, injustering, med mera

Beställarens driftpersonal och kontrollant ska beredas tillfälle att närvara vid kontroll och injustering. De ska meddelas minst 10 arbetsdagar före kontroll och injustering.

Tidpunkter för kontroll och injustering, se AF-del.

Tidpunkt med mera för samordnad funktionskontroll, se AF-del.

Kontroll före idrifttagning

Samordnade kontroller ska omfatta kontroll av prestanda samt kontroll av funktionssamband.

Samordnad kontroll av prestanda

Kontroll av prestanda ska utvisa att installationen fungerar och genom dokumentation av mätvärden hur den fungerar. Vid kontroll av reglerutrustningar ska insvängningsförlopp alltid mätas, plottas och dokumenteras. Stabil reglering ska erhållas efter ett insvängningsförlopp av högst 4 perioder. Vidare ska reglerstorhetens stabilitet kontrolleras vid givarens placering, då reglerutrustningen i övrigt befinner sig i fullt stabilt läge.

Förekommer avvikelse vid kontrollen ska denna analyseras och dokumenteras även om avvikelsen ej ingår i anläggningen eller entreprenaden.

Samordnad kontroll av funktionssamband

Kontroll av funktionssamband ska utvisa att systems eller anläggningsavsnitts hela samlade funktioner innehålls.

Samordnad funktionskontroll av funktionssamband ska utföras enligt separat kontrollprogram. Berörda entreprenörer ska delta i den samordnade funktionskontrollen.

YHB	Kontroll

YHB.5	Kontroll av VVS-, kyl- och processmediesystem

Hela anläggningen ska kontrolleras.

Befintliga komponenter i rörsystem som behålls vid ombyggnad ska kontrolleras. Kontrollresultat från samtliga kontroller ska dokumenteras.

YHB.6	Kontroll av el- och telesystem

Kontroll av elinstallationer utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation med mera”.

YHC	Injustering

YHC.5	Injustering av VVS-, kyl- och processmediesystem

Hela anläggningen skall injusteras. Det gäller även befintliga rör och komponenter som skall behållas.

YHC.6	Injustering av el- och telesystem

Injustering av elinstallationer utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation med mera”.

## YJ	Teknisk dokumentation

Tidpunkter, omfattning och leverans av teknisk dokumentation, se AF-del.

YJC.5	Bygghandlingar för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören utför de ritningar, övriga handlingar och beräkningar som erfordras för arbetets genomförande, utöver de av beställaren tillhandahållna handlingarna.

Granskningstid, se AF-del.

En omgång av samtliga handlingar som lämnas till annan entreprenör ska tillställas beställarens representant.

Bygghandlingar upprättade av entreprenören ska vara färdigställda efter uppgjord tidplan och minst 20 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Entreprenören ska snarast efter beställning överlämna och inhämta erforderlig information till/från sidoentreprenörer av sådana uppgifter som kan påverka bygghandlingarna.

YJC.55	Bygghandlingar för kylinstallationer

YJC.6	Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

Handlingar på elinstallationer utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation med mera”.

YJD	Underlag för relationshandlingar

YJD.5	Underlag för relationshandlingar för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Ändringar ska omgående föras in på relationsunderlaget. Underlaget ska utgöra ritningar i A1-format och beskrivning i A4-format. Underlaget ska märkas RELATIONSUNDERLAG och vara daterat.

Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM ska klart framgå. 
Allt bytt material ska redovisas.

YJD.6	Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer

Handlingar på elinstallationer utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation med mera”.

YJE	Relationshandlingar

YJE.5	Relationshandlingar för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

YJE.6	Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YJJ 	MILJÖDOKUMENTATION

YJJ.5 	Miljödokumentation för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

För in i dokumentation för kyla.

Byggvarudeklarationer enligt AF-del.
För samtliga i objektet ingående material och produkter skall byggvarudeklarationer överlämnas. 

Byggvarudeklarationer upprättas enligt Kretsloppsrådets riktlinjer
Byggvarudeklarationer.

Materialet insätts under separat flik i DU-instruktioner.

Apparatskåpsdokumentation, Frysrummets golvvärmeanläggning.

YJL	Drift- och underhållsinstruktioner

YJL.5	Drift- och underhållsinstruktioner för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-instruktioner, Hänvisning mm.).

Registerföringspärm enligt SS-EN-378 upprättas med innehållsförteckning enligt ”Teknisk dokumentation (DU-pärmar med mera)”.

YJL.6	Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

Handlingar på elinstallationer utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation m. m.”.

Inarbetas i driftinstruktioner för kyla.

YKB	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal

YKB.5	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören informerar beställarens köks-, drift- och underhållspersonal.
Informationen ska utföras med den tekniska dokumentationen som grund.

Genomgång på platsen med drifttekniker ska ske mellan samordnad funktionskontroll och slutbesiktning. Tidpunkt för genomgång efter överenskommelse med beställaren.

Beräknad tidsåtgång: ____ timmar (ange tidsåtgång).

Informationen ska bl. a. innehålla för:
Kökets personal:

- Säkerhetsfunktioner.

- Larmfunktioner.

- Skötsel instruktion.

- Rengöringsanvisningar.

Teknisk drift- och underhållspersonal.

- Anläggningens funktion och utförande

- Säkerhetsfunktioner

- Larmfunktioner

- Rengöring, felsökning typ enkel

YKB.6	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer

Utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation m. m.”.

## YL	Arbeten efter slutbesiktning

YLC	Skötsel, underhåll o d

YLC.5	Skötsel, underhåll o d av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

I entreprenaden ingår förebyggande service och underhåll av anläggningen under garantitiden.

Kontroll för läckage enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846 med:

- Läckagekontroll, erforderlig tätning och efterkontroll.

- Kontrollrapport.

Kontroll enligt SN 378

Kontroll skall även ske av:

- Säkerhetsfunktioner för personer, kyl- & eltekniskt.

- Larmfunktioner för personer, kyl- & eltekniskt.

- CE märkningens underhåll.

- Underhåll enligt tillverkaren anvisningar (till exempel, oljebyte, oljeprov på 	kompressor, etcetera).

- Kontroll enligt Svensk Kylnorm (se Del 3 och Faktablad 10).

- Driftprovning av säkerhets- reglerings- samt styrfunktioner.

- Startintervall på kompressorer antecknas.

- Rengöring (oljefläck), avfrostning (isbildning).

- Anläggningens funktion och utförande.

Antal servicebesök och dess omfattning ska överensstämma med tillverkarens föreskrifter.

Minst ett servicebesök per år i samband med periodisk läcksökning ska utföras.

Beställarens ansvarige drifttekniker ska skriftligen aviseras för överenskommelse om tidpunkt två arbetsveckor (tio arbetsdagar) före varje servicebesök och beredas tillfälle att närvara vid servicebesöken.

Under garantitiden skall entreprenören göra servicebesök omfattande tillsyn, funktionskontroll och förebyggande underhåll.

Erforderligt förbrukningsmaterial och reservdelar ska ingå.

Skriftlig rapport från varje servicebesök med uppgift om utförda arbeten ska översändas till beställarens ansvarige drifttekniker driftteknik@lf.goteborg.se inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök.

Av servicerapport ska klart framgå:

- Allt som har kontrollerats (drifttider, oljebyte, torkfilterbyte, säkerhets- & personskyddskontroll, elektriskfunktion och säkerhetskontroll m. m.

- Notera att även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning.

YLC.6	Skötsel, underhåll o d av el- och teleinstallationer

Utförs i enlighet med ”El, transportsystem – Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation med mera”.

Minst ett servicebesök per år, jämnt fördelade över året ska utföras.

Samordnas med kylbesöket.