SYSTEM AS0x Separata driftkort ska upprättas för alla apparatskåp inom objektet, de ska läggas upp i objektets översiktsbild för HMI och ÖS.

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx

Betjänar:	Här redovisas vilka system som finns i apparatskåpet

Placering:	xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp:	ASxx, ASxx

| SKICKADE SIGNALER TILL OCH FRÅN SKÅPET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signalnamn | Beskrivning | Till | Från | Kommunikationsprotokoll |
| VS01-GT30 | Temperaturgivare utomhus | AS02-PLC01 | AS01-PLC01 | ADS/Modbus/annat… |
| Nattkyla LB01 | Aktiv nattkyla ventilationsaggregat LB01 (blockeras VSnn) | AS01-PLC01 | AS02-PLC01 | ___ |
| CBL | Centralt brandlarm (NC), till relä ___ och vidare till I/O ___ | AS01-PLC01 | BLC | HÅRDVARUMÄSSIGT |
| CBL | Centralt brandlarm (NC), ____ | AS02-PLC01 | BLC | HÅRDVARUMÄSSIGT |
| INBROTT | Indikering pålarmat inbrottslarm (sluten vid pålarmning) | AS01-PLC01 | EL Inbrottslarmssystem | HÅRDVARUMÄSSIGT |
| INBROTT | Indikering pålarmat inbrottslarm (för distribution mellan apparatskåp) | AS02-PLC01 | AS01-PL01 | ___ (mjukvara) |
| KM | Summalarm A från kökskyla | AS02-PLC01 | Apparatskåp kökskyla | I/O |
| KM | Summalarm B från kökskyla | AS02-PLC01 | Apparatskåp kökskyla | I/O |
| KM | Start nödventilation på grund av CO2-läckage | AS02-PLC01 | Apparatskåp kökskyla | I/O |

| ICKE SYSTEMBUNDA LARM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Förklaring | Larmgrupp: | Larmfördröjning | Larmgräns |
| AS01-GWnn | Kommunikationsfel M-bus gateway | 51 | 60 min | Digital |
| AS01-PLC01 | Kommunikationsfel PLC AS01 | 51 | 5 min | Digital |
| AS02-PLC01 | Kommunikationsfel PLC AS02 | 51 | 5 min | Digital |
| AS01-PLC01 | Låg batterispänning | 51 | 60 min | Digital |
| AS01-JFB1 | Utlöst jordfelsbrytare | 51 | 15 min | Digital |
| AS02-JFB1 | Utlöst jordfelsbrytare | 51 | 15 min | Digital |
| AS01-FS1 | Utlöst automatsäkring (ej bunden till system såsom LB, VS, etc) | 51 | 5 min | Digital |
| AS02-FS1 | Utlöst automatsäkring (ej bunden till system såsom LB, VS, etc) | 51 | 5 min | Digital |
| EL0x-N1A1-OSPx | Utlöst överspänningsskydd i elcentral N1A1 | 51 | 5 min | Digital |
| KM | Summalarm A från kökskyla | 21 | 5 min | Digital |
| KM | Summalarm B från kökskyla | 22 | 5 min | Digital |
| WD | Watchdoglarm Flextime | 51 | 60 min | Digital |
| PLC01 | I/O- omkopplare ej i auto | 51 | 60 min | Digital |