FLÖDESSCHEMA LB0X		GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS    GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE

FLÖDESSCHEMA LB0x EB utan matsal

FLÖDESSCHEMA	LB0x EB med matsal

SYSTEM

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx

Betjänar:	xxxxxxxxxxxx

Placering:	xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp:	ASxx

ALLMÄNT

Manöverfunktioner och börvärden kan överstyras från överordnad funktion (ELF). Överstyrd funktion indikeras i HMI/ÖS via molnsymbol. Dessa funktioner beskrivs i separat dokument. (RA-4054-vx.x)

STYRNING

Drifttider

Aggregatet styrs i normalfallet via tidkanal i DDC men även via serviceomkopplare (Från/Auto) och handmanövrering (Till/Från/Auto) i HMI/ÖS.

Tidsinställningar

Tidkanaler och kalendrar för drift och nattkyla ställs in i Flextime.

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

- Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Från/Auto).

- Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).

- Förlängd drift via tryckknapp, närvarogivare eller fuktgivare.

- Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).

- Kalenderstyrning via Flextime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).

- Inställd tidkanal i Flextime för drift eller nattkyla till DDC. Tidkanal för drift förreglas 	av pålarmad anläggning.

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Se även kapitel Nattkyla i detta driftkort samt för projektet gällande version av aktuellt integrationsdokument för samordning av funktioner mellan DDC och ÖS.

Uppstart

Vid uppstart öppnar avluftspjället, värmeventilen styrs till öppningsgrad beroende på utomhustemperatur och vid utetemperatur under 20° C styrs värmeåtervinning till maximal återvinning. Därefter startar frånluftsfläkt (inställbar tidsfördröjning), uteluftsspjäll öppnar (inställbar tidsfördröjning), tilluftsfläkt startar (inställbar tidsfördröjning). Efter avslutad uppstart vidtar normal reglering.

Vid stopp stänger uteluftspjäll och avluftspjäll.

Fläktarna får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funktion för förregling av inbrottslarm

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status.

Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom inställbar tid från start stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till, startar aggregatet.

Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm handställas via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

Ventilation bakom kylrumsväggar

En cirkulationsfläkt ventilerar bakom kylrumsväggar och styrs från DDC till kontinuerlig drift.

Strömrelä i apparatskåp indikerar att fläkt är i drift. Larm vid utebliven drift.

Nattkyla

Nattkylan startar om följande villkor är uppfyllda:

- Rumsmedeltemperaturen överskrider inställd startgräns

- Utetemperatur (VS01-GT30) är lägre än rumsmedeltemperaturen med inställd startdifferens

- Det är sommarperiod.

- Tidkanal nattkyla aktiv.

- Aggregatet ej i ordinarie drift.

- Aggregatet ej överstyrt via ELF.

- Utetemperatur (VS01-GT30) över inställd gräns.

Aggregatet startar, värme- och kylventil är stängd och värmeåtervinning är stoppad.

Samtliga motorspjäll för behovsstyrning går till sitt injusterade maxläge.

Nattkylan stoppar efter inställbar tidsfördröjning när något av följande inträffar:

- Rumsmedeltemperaturen sjunker under inställd stoppgräns.

- Tilluftstemperaturen är lika med eller överstiger rumsmedeltemperaturen.

- Aggregatet startar för ordinarie drift via tidkanal eller timerknapp.

- Överstyrning via ELF stoppar driftfallet.

Rumsmedeltemperatur beräknas av samtliga givare i den byggnad/byggnadsdel som aggregatet betjänar, se inställningstabell. Vid verksamhet med kontinuerlig drift utgår nattkyla. Funktionen skall bibehållas men tidkanal skall nollas.

Pumpstyrning

Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning nedan.

- Pump är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C. Detta kan inte överstyras av ELF.

- Pumpen kan överstyras via ELF.

- Pumpdrift är blockerad över inställbar utetemperatur.

- Pumpen startas om värmeventilen öppnar över inställd gräns.

- Pumpen stoppas om värmeventilen varit stängd i inställbar tid.

Pumpen motioneras under 5 minuter efter att den varit stoppad >168 timmar oavsett övriga villkor.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Verkningsgradsberäkning och larm

Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregatet är i drift och med temperaturer enligt nedan beräkningsformel:

Temperaturverkningsgrad = (frånluft-avluft) / (frånluft-uteluft) *100.

Larm för låg verkningsgrad ges om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda:

- Aggregatet är i drift.

- Reglersignal för värmeåtervinning i max.

Larmet återställs om något av villkoren upphör att gälla.

Aktuellt driftfall

Aktuellt driftfall indikeras på flödesbild och HMI/ÖS: Tidkanal, förlängd drift timer, överstyrning via kalenderstyrning från Flextime, överstyrning via ELF, förlängd drift pga. hög fukthalt, nattkyla, kylåtervinning, serviceläge, centralt brandlarm.

SKYDD

Förreglingar

Serviceomkopplare stoppar aggregatet och ger larm efter inställd tid.

Vid återgång till läge AUTO följs aggregatets normala uppstartssekvens.

Serviceläge indikeras i bild.

Cirkulationspumpen förreglar fläktar när pumpen är i ordinarie drift. Tilluftsfläkten/fläktarna och frånluftsfläkten/fläktarna är korsvis förreglade, förregling återställs via serviceomkopplare eller knapp i HMI/ÖS.

Om aggregatet är utrustat med dubbla fläktar ska förreglingen vara utförd så att larm eller utebliven intern driftindikering från en av fläktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet ska dessutom vara förreglat över samtliga fläktars säkerhetsbrytare.

Driftfel cirkulationspump

Driftfelslarm utlöses av någon av följande orsaker:

- Konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.

- Pump i värmesystem ej i drift om utetemperatur understiger +5°C.

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

Spänningsbortfall

Uteluftspjäll och avluftspjäll stänger via fjäderåtergång.

Frysskydd

Frysvakt utlöses vid låg temperatur i värmebatteriets retur och stoppar aggregatet för att undvika sönderfrysning.

Frysvaktsfunktionen är utförd i mjukvara.

Vid utlöst larm öppnar värmeventilen till 100 %, pump startar, fläktar stoppar och spjäll stänger.

Utlöst frysvakt återställas manuellt via tryckknapp i HMI eller ÖS under förutsättning att temperatur i returledningen överstiger +15°C.

Vid givarfel på frysvaktsgivaren GT80 utlöses frysvaktsfunktion enligt ovan, både givarfelslarm och frysvaktslarm utlöses.

Rökdetektor/brandlarm

Utlöst rökdetektor i tilluften eller centralt brandlarm stoppar aggregatet samt stänger uteluftspjäll, avluftspjäll och brandspjäll.

Utlöst rökdetektor eller centralt brandlarm indikeras på HMI/ÖS.

Efter återställning av rökdetektor eller centralt brandlarm startar aggregatet enligt uppstartsekvens och brandspjäll öppnar.

Brandspjäll (rök-, brand- och brandgasfunktion)

Läge på ställdon är individuellt övervakade både i öppet och stängt läge.

| Grupp nr. | Brandspjäll | Ind. Öppet | Ind. Stängt | Larm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 2 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 3 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 4 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |

Motionering av brandspjäll styrs via tidkanal. Brandspjällsmotionering sker med stoppat aggregat. Om aggregatet är drift när tid för motionering infaller stoppas aggregatet tillfälligt och återstartar efter inställbar tid.

Byggnadens storlek, luftflöde, typ av verksamhet och antal brandspjäll avgör.

STYRNING EB UTAN MATSAL

Forcerat flöde i kökskåpa

Via tryckknapp TK2x öppnar spjäll till kökskåpa för forcerat flöde under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen eller när ordinarie tidkanal går ifrån, stoppas timerfunktion.  Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

Forcerat flöde i diskrum

Om luftfuktigheten i diskrummet är över inställd gräns eller tryckknapp TK22 aktiveras öppnar spjällen för diskrum till forcerat flöde under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen, pålarmning sker eller tidkanalen slår ifrån stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

Förlängd drift vid hög luftfuktighet i diskrum

Om luftfuktigheten i diskrummet är över inställd gräns när tidkanalen slår från eller pålarmning sker går ventilationen på förlängd drift med forcerat flöde i diskkåpa under inställd tid, tiden för förlängd drift är ställbar från HMI/ÖS. När den förlängda driften slagit från återaktiveras inte förlängd drift även om luftfuktigheten är över inställd gräns.

STYRNING EB MED MATSAL

Förlängd drift

Via tryckknapp TK10 kan aggregatet startas för förlängd drift under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS. Tryckknapp för förlängd ventilation är placerad i matsal.

Forcerat flöde i diskrum

Om luftfuktigheten i diskrummet är över inställd gräns eller tryckknapp TK22 aktiveras öppnar spjällen för diskrum till forcerat flöde under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen, pålarmning sker eller tidkanalen slår ifrån stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

Förlängd drift vid hög luftfuktighet i diskrum

Om luftfuktigheten i diskrummet är över inställd gräns när tidkanalen slår från eller pålarmning sker går ventilationen på förlängd drift med forcerat flöde i diskkåpa under inställd tid, tiden för förlängd drift är ställbar från HMI/ÖS. När den förlängda driften slagit från återaktiveras inte förlängd drift även om luftfuktigheten är över inställd gräns.

Grundflöde i både kökskåpa och matsal

När varken GT/GX50 i matsal eller TK21 i storkök påkallar forcerat flöde står samtliga forceringsspjäll i sitt injusterade läge för minflöde.

Forcerat flöde i enbart kökskåpa

Via tryckknapp TK21 öppnar till- och frånluftspjäll för kökskåpa samt tilluftsspjäll för matsal till injusterat läge för forcerat flöde under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen eller när ordinarie tidkanal går ifrån, stoppas timerfunktion.  Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

Forcerat flöde i enbart matsal

Matsalen är utformad med temperatur- och CO2-styrd forcering. Om rummets temperatur eller CO2-halt stiger över startvärdet och TK21 inte är aktiv öppnar till- och frånluftspjäll för matsal till sina injusterade lägen för forcerat flöde. När både temperatur och CO2-halt sjunkit under stoppvärdet återgår spjällen till injusterat läge för grundflöde.

Under sommarperiod, då tilluftstemperaturen är högre än rumstemperaturen, startar sommardriftfall. Sommardriftfallet upphör då tilluftstemperaturen är 1°C lägre än rumstemperaturen. Vid sommardriftfall deaktiveras temperaturstyrningen i rummet. Forceringsspjällen styrs då istället enbart på CO2. Vid sommardriftfall dras 300 ppm bort från inställt CO2-börvärde. Minsta tid för aktiverat sommardriftfall 30 minuter.

Aktiv funktion indikeras i bild, funktionen kan aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI.

Forcerat flöde i både kökskåpa och matsal

När både GT/GX50 i matsal och TK21 i storkök påkallar forcerat flöde öppnar tilluftsspjäll för matsal samt till- och frånluftsspjäll för kökskåpa till sina injusterade lägen för maxflöde.

| TABELL FÖR DRIFTFALL FÖR STORKÖK MED MATSAL MED FRÅNLUFT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DRIFTFALL | ST1x/ST1x TL/FL MATSAL | ST1x/ST1x TL/FL KÖK | ST1x/ST1x TL/FL DISK |
| Ingen forcering | Minläge/Minläge | Minläge/Minläge | Minläge/Minläge |
| TK1x forcering diskrum | Minläge/Minläge | Minläge/Minläge | Maxläge/Maxläge |
| GT/GX50 forcering enbart matsal | Maxläge/Maxläge | Minläge/Minläge | Minläge/Minläge |
| TK2x forcering enbart storkök | Maxläge/Minläge | Maxläge/Maxläge | Minläge/Minläge |
| GT/GX50 + TK2x forcering matsal+storkök | Maxläge/Minläge | Maxläge/Maxläge | Minläge/Minläge |

REGLERING

Temperaturreglering

Efter uppstart börjar temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid LBxx- GT1x. Beräknat börvärde min- och maxbegränsas via separata inställningsvärden. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- Beräknat börvärde enligt kurva.

Utetemperaturkompenserad tilluftstemperaturreglering via kurva med fyra brytpunkter.

Regleringen sker i sekvens vid ökat värmebehov med värmeväxlaren och därefter värmeventilen. Omvänd funktion vid kylbehov.

Överstyrning

För att kunna testa olika funktioner kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt i HMI och ÖS. Se driftkort för VS01 för detaljer.

Tryckreglering

Utetemperaturkompenserad tryckreglering i tilluft och frånluft via kurva med fyra brytpunkter. Min- och maxbegränsning. Tilluftstrycket och frånluftstrycket regleras individuellt via varvtalsstyrning av respektive fläkt. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- Beräknat börvärde enligt kurva.

Referenstryck för tryckgivare ska alltid tas utanför teknikrum.

Injusteringsläge maxflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda maxtryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt maxvärde och samtliga forceringsspjäll till sina injusterade maxlägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering. Ett injusteringsläge maxflöden per luftbehandlingssystem. Injusteringsläge maxflöde kan även aktiveras via återfjädrande tryckknapp på skåpsfront. Aktiverad funktion indikeras med lysdiod i tryckknapp. Vid förnyat knapptryck återgår funktionen.

Injusteringsläge minflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda mintryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt minvärde och samtliga forceringsspjäll till sina injusterade minlägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Temperaturlarm för rum blockeras då funktionen är aktiv.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering. Ett Injusteringsläge minflöden per luftbehandlingssystem.

Returvattenreglering

Aggregat i drift: Om returtemperaturen vid frysvakten underskrider inställt värde kommer returvattenregulatorn att ta över styrningen av värmeventilen för att förhindra att frysvakten löser ut, samt larm avges.

Stoppat aggregat: Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att önskad returtemperatur erhålles vid frysvakten.

Kylåtervinning

Under sommarperiod, då frånluftstemperaturen är 2°C lägre än intagstemperaturen (LBxx-GT43), startas kylåtervinning. Kylåtervinning upphör då frånluftstemperaturen är 0,2 grader lägre än intagstemperatur (LB43xx-GT43).

Vid kylåtervinning styrs värmeväxlaren till 100 % och värmeventilen stänger.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

SFP

SFP-talet beräknas med hjälp av kontinuerlig mätning av aktiv eleffekt på till- och frånluftsfläkt och kontinuerlig mätning av luftflöden i till- och frånluftsfläkt.

Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s).

SFP-tal presenteras med 1 decimal i enheten kW/m3/s i HMI och ÖS.

| Objekt | Benämning |
| --- | --- |
| GF41 | Flöde i tilluft, l/s |
| GF42 | Flöde i frånluft, l/s |
| GT41 | Temperatur i frånluftkanal |
| GT42 | Temperatur i avluftkanal |
| GT43 | Temperatur i uteluftkanal |
| EM20 | Aktiv eleffekt samtliga fläktar i systemet |
| TF1 | Drifttid |
| FF1 | Drifttid |
| CF1 | Drifttid |
| P1 | Drifttid |

| INSTÄLLNINGSVÄRDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| TF1/FF1 | Tidkanal förskola Tidkanal skola TF1 tillslagsfördröjs 120s vid uppstart | 06:00-16:00 mån-fre 07:00-16:00 mån-fre |
| Brandspjälls- motion | Med aggregat avstängt Återstartsfördröjning efter motionering | Ons. 21:00 15 min |
| TF1/FF1 | Frånslagsfördröjning vid ej avlarmad anläggning | 60 min |
| FF1 | Startfördröjning frånluftsfläkt | 0 min, inställbart mellan 0 och 3 minuter. |
| ST21 | Startfördröjning uteluftsspjäll | Startfördröjning FF1 + 3 min, inställbart mellan 1 och 5 minuter. |
| TF1 | Startfördröjning tilluftsfläkt | Startfördröjning FF1 + ST21 + 1 min, inställbart mellan 1 och 3 minuter. |
| GT10 | Temperaturbörvärde tilluft | Ute / Tilluft 15 °C / 18,0 °C 5 °C / 18,0 °C -5 °C / 18,0 °C -15 °C / 18,0 °C |
| GT10 | Minbegränsning av tilluftstemperatur Maxbegränsning av tilluftstemperatur | 14,0 °C 18,0 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) | 120 min |
| GP11 | Tryckbörvärde tilluft | Ute / Tilluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa |
| GP11 | Minbegränsning av tilluftstryck Maxbegränsning av tilluftstryck | x Pa x Pa |

| GP12 | Tryckbörvärde frånluft | Ute / Tilluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa |
| --- | --- | --- |
| GP12 | Minbegränsning av frånluftstryck Maxbegränsning av frånluftstryck | x Pa x Pa |
| TK10 | Förlängd drift timer | 120 min. |
| TK21 | Forcerad drift timer | 120 min. |
| TK22 | Forcerad drift timer | 120 min. |
| GM50 | Hög fuktighet start förlängd drift, stopp efter inställd tid. | >70% 120 min |
| GT80 | Börvärde retur vid stopp Mingräns retur vid drift Frysskydd stoppar aggregat | 15 °C 12 °C 7 °C |
| P1 | Blockerad över verklig utetemperatur (VS01-GT30) Öppningsgrad för start Stoppfördröjning vid stängd ventil Konstant drift vid utetemperatur Pumpmotion | 10°C 2% 10 min <5°C, inställbart mellan +5°C och +15°C stopp >168 h: 5 min |
| SV30 | Värmeventilens öppningsgrad under uppstart: | Ute / Öppningsgrad >5 °C = 0% <5 °C = 30% |
| Kylåtervinning | Startvillkor LBxx-GT43 - LBxx-GT41 Stoppvillkor LBxx-GT43 - LBxx-GT41 | >2°C <0,2°C |
|  | Sommarperiod: Maj – september och utetemperaturen (VS01-GT30) överstiger 10 °C |  |

| NATTKYLA Samtliga givare ingående i beräkning av rumsmedeltemperatur redovisas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
|  | Tidkanal | mån-fre 21:00-07:00 |
| Medelvärde Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx | Rumsmedeltemperatur gräns för start Rumsmedeltemperatur gräns för stopp Temp. diff. uteluft- och rumsmedelstemperatur för start Utetemperaturgräns (VS01-GT30) Stoppfördröjning | >23 °C <19 °C >2 °C >12 °C 15 min |

| REGLERING | SAMTLIGA REGULATORERS PARAM. (Nedan ska samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator) |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| Ex. GT1x | P I D | X X X |
| Ex. GP1x | P I D | X X X |

| LARM Larmlistan objektsanpassas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Förklaring | Larmgrupp: Boende/Skola | Larmfördröjning | Larmgräns |
| Givarfel | Alla analoga givare, inkl. rumsgivare | 51 | 0 min |  |
| GP11 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GF41/GF42 | Flödesavvikelse mellan tilluft och frånluft | 41 | 60 min | +/-xx% |
| GP12 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GP81 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xx Pa, anpassas |
| GP82 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xx Pa, anpassas |
| GT10 | Avvikelselarm sätts endast om utetemperaturen <15°C och aggregatet är i drift. | 41 | 30 min | +/-3°C |
| Rum-GTxx | Larm hög rumstemperatur (ej i kök/disk) | 41 | 30 min | +10/-3 av BV |
| GT80 | Returvattenregulator Frysvakt | 41 11/41 | 0 min 0 min | <10°C <7°C |
| GX70 | Rökdetektor Rökdetektor servicelarm | 31 41 | 0 min 5 min |  |
| P1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| ST6 xx | Brandspjäll i fel läge vid fel i respektive spjäll | 41 | 5 min |  |
| SO1 | Serviceomkopplare ej i Auto | 51 | 60 min |  |
| TF1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| FF1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| TK10 | Förlängd drift >24 tim. | 41 | 5 min |  |
| TK21 | Forcerad drift >24 tim. | 41 | 5 min |  |
| TK22 | Forcerad drift >24 tim. | 41 | 5 min |  |
| GM50 | Hög relativ fuktighet i diskrum | 41 | 120 min | >80% Rh |
| VVX | Summalarm Låg verkningsgrad Högt tryckfall över vvx (gäller endast motströmsväxlare), analog givare, ställbar larmgräns | 41 41 41 | 5 min 60 min 60 min | <60% xx Pa, anpassas |
| CF1 | Driftfel | 41 | 5 min |  |
| VS01-GT30 | Handställning | 51 | 60 min |  |
| XXxx-XXxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |

| YTTRE APPARATLISTA Samtliga yttre komponenter skall förtecknas med korrekt placering Gulmarkerad text enbart som exempel Fylls i med aktuella komponenter till relationshandling. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beteckning | Produkt | Kom. | Placering (rumsnummer el. dyl.) |
| LB0X-TF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 5,0A 0-10V, start/stopp via digital signal |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF41 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0-2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-FF1 | Frånluftsfläkt EC 400V 5,0A 1-10V, start/stopp via analog styrsignal <0.5V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF42 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0-2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-VVX1 | Värmeväxlare, med internautomatik, varvtalsreglering, automatisk renblåsningsfunktion, summalarm, 230V 2,0A, stopp via analog styrsignal <0,1V, 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST21 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST22 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP81 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0-500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP82 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0-500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-P1 | Cirkulationspump värmebatteri med inbyggd varvtalsinställning |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT80 | Temperaturgivare PT1000 frysskydd utan dykrör <8 sek tidskonstant |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV30 | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT10 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT41 LB0X-GM40 | Kombinerad temperatur- och fukttransmitter kanal, 24VAC 0-100% rh 0-10V resp. 0-50°C 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT42 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT43 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GX70 | Rökdetektor med servicelarm 24VAC |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP11 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP12 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GN50 | Rörelsedetektor vägg 24VAC (sluter vid närvaro) |  | Rum NNNN |
| LB0X-GM50 | Fukttransmitter rum, 24VAC 0-10V 0-100% rh |  | Rum NNNN |
| LB0X-TK10 | Tryckknapp NO med indikeringslampa 24VAC |  | Korridor NNNN |
| RUMxxx-GTxx | Temperaturgivare rum PT1000 |  | (framgår av beteckning) |
| LB0X-ST6xx | Brand-/brandgasspjäll 24VAC med ändlägesindikeringar |  | Tilluftskanal ovan u.t. i korridor utanför rum NNNN |
| LB0X-GP1x | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-300 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV2x | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT12 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST1x | Spjällställdon on/off utan fjäderåtergång, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Ovan kåpa 1 i kök NNNN |
| LB0X-CF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 1,0A potentiometer, kontinuerlig drift, summalarm |  | Ovan undertak utanför kylrum korridor NNNN |