FLÖDESSCHEMA		GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS   GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE

SYSTEM

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx

Betjänar:	xxxxxxxxxxxx

Placering:	xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp:	ASxx

ALLMÄNT

Manöverfunktioner och börvärden kan överstyras från överordnad funktion (ELF). Överstyrd funktion indikeras i HMI/ÖS via molnsymbol. Dessa funktioner beskrivs i separat dokument. (RA-4054-vx.x)

SYSTEM VÄRMEKRETS VS01

HJÄLPTEXT: I de fall sekundärsystem finns till VS01 (VS11, VS12 osv.) ska kurvor och optimeringsfunktioner läggas på dessa sekundärsystem i stället. Detta innebär att val av rumsgivare för rumskompensering ska fördelas så att de presenteras för och påverkar respektive betjänat system, och det ska finnas en dämpad utetemperatur per sekundärsystem. Det sekundärsystem som kräver högst temperatur är styrande för VS01 + en högre offset på x°C. Detta tillförs på samtliga ställen i driftkortet men beskrivs inte på annat sätt. Denna hjälptext tas bort efter införande.

STYRNING

För att statustext ska visas i HMI och ÖS ska pumpen ha en tag med suffix V1 med värde enligt grön text nedan.

Pumpstyrning VSxx utan underliggande värmesystem/sekundärsystem till VS01

- Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning 1 - 4. (Statustext: Handkörning) Värde=1

- Pumpen för värmekretsen är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C, detta är överordnat nedanstående funktioner. (Statustext: Låg utetemp) Värde=2

- Pumpen motioneras under 5 min (utan aktiv temperaturreglering) efter att den varit stoppad >168 timmar. (Statustext: Motionskörning) Värde=3

- Pumpen kan manövreras via överordnad styrning (ELF). Om ELF är aktiverad och aktiv och pumpens driftsvillkor är AUTO, styrs pumpen enligt ELF:s villkor. I övriga fall gäller pumpens driftsvillkor enligt prioritetsordningen 4.1 – 4.6. (Statustext: Överstyrd av ELF) Värde=4

4.1 Pumpen är stoppad under aktiv nattkyldrift för något av de ventilationsaggregat som betjänar samma byggnad/byggnadsdel som betjänas av VSxx, och förblir stoppad under inställbar tid (8h) efter att nattkyldriften har upphört. (Statustext: Nattkyldrift) Värde=5
4.2 Pumpen är stoppad om verklig utetemperatur är högre än inställt stoppvärde (utan fördröjning). (Statustext: Hög utetemp) Värde=6

4.3 Pumpen är i drift om värmebehov finns i betjänat ventilationsaggregat (cirkulationspump i drift). Vid start och stopp styrt av pump tillhörande ventilationsaggregat startas och stoppas pumpen utan till- och frånslagsfördröjning. (Statustext: Värmebehov LB) Värde=7

4.4 Pumpen är stoppad om rumsoptimeringen är aktiverad och rumsmedeltemperaturen är 2 grader över aktuellt rumsbörvärde. (Statustext: Från - Hög rumstemp) Värde=8

4.5 Pumpen är i drift om dämpad utetemperatur har varit lägre än inställt startvärde (separat värde från stoppvärde) i inställbar tid (startfördröjning). (Statustext: Låg dämpad utetemp) Värde=9

4.6 Pumpen är stoppad om värmeventil har varit stängd i inställbar tid. (Statustext: Stängd ventil) Värde=10

Punkt 1 har högst prioritet och 4.6 har lägst prioritet.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pumpstyrning VS01 med underliggande värmesystem

- Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning 1 - 5. (Statustext: Handkörning) Värde=1

- Pumpen för värmekretsen är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C, detta är överordnat nedanstående funktioner. (Statustext: Låg utetemp) Värde=2

- Pumpen motioneras under 5 min (utan aktiv temperaturreglering) efter att den varit stoppad >168 timmar. (Statustext: Motionskörning) Värde=3

- Pumpen kan manövreras via överordnad styrning (ELF). Om ELF är aktiverad och aktiv och pumpens driftsvillkor är AUTO, styrs pumpen enligt ELF:s villkor. (Statustext: Överstyrd av ELF) Värde=4

- Pumpen för värmesystemet startar om något betjänat underliggande system (värmekrets/shunt Projektanpassas, vilka system som påverkar skrivs in här i relationshandling. OBS!!Rumsregleringar och ventilationsaggregat räknas inte som underliggande system!!) har värmebehov (undersystemets pump är startad) och stoppar efter inställd frånslagsfördröjning när inget underliggande system längre har värmebehov. (Statustext: Värmebehov VS) Värde=11

Punkt 1 har högst prioritet och 5 har lägst prioritet.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGLERING

Temperaturreglering

Vid pumpstart börjar värmeventilen att styras av temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid VSxx- GT10. Beräknat börvärde min-och maxbegränsas via separata inställningsvärden.

Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- 2a: För värmekrets utan underliggande VS-system: Beräknat börvärde enligt kurva, vid aktiverad optimeringsfunktion ”dämpad utekompenserad styrkurva” används högsta värdet av dämpad utetemperatur eller aktuell utetemperatur som utetemperatur vid börvärdesberäkning. Vid aktiverad optimeringsfunktion ”rumskompenserad styrkurva” adderas rumskompenseringen till värdet från kurvan för att erhålla beräknat börvärde.

2b: För värmekrets med underliggande VS-system: Börvärdet beräknas av högsta börvärde från underliggande system plus en ställbar offset.

Överstyrning

För att kunna testa olika funktioner kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt. Detta påverkar samtliga funktioner där VS01-GT30 är referensgivare. Larm visas i samtliga HMI och ÖS enligt larmlistan.

Injusteringsläge värme Funktionen skall bara finnas i system där det finns elektriska ställdon till radiatorer

I samband till exempel med injustering och felsökning kan samtliga elektriska ställdon i respektive system handställas i fullt öppet läge under en begränsad tid. Inställningen görs i bild för aktuellt VS-system. Efter inställd tid återgår ställdonen att styras av sina regulatorer. Vid aktiv handställning blockeras temperaturlarm för rum.

I de fall sekundärsystem finns till VS01 (VS11, VS12 osv.) ska handställningen utföras separat så att de ställdon som betjänas av VS11 handställs för sig, de som betjänas av VS12 handställs för sig osv. med en handställningsknapp per system

Optimeringsfunktioner

Framledningsbörvärdet styrs av en utetemperaturkompenserad styrkurva samt ett antal optimeringsfunktioner som individuellt kan aktiveras/avaktiveras via knapp i HMI/ÖS.

- Dämpad utetemperatur

- Rumskompenserad styrkurva

Dämpad utetemperatur

Ett nytt medelvärde av utetemperaturen (VS01-GT30) de senaste 24 timmarna beräknas varje hel              timma. Det högsta värdet av medelvärdet eller den verkliga utetemperaturen (VS01-GT30) används som styrande utetemperatur i reglerkurvan. En dämpad utetemperatur beräknas för varje VS-system, individuellt ställbara dämpningstider för respektive system.

Medelvärdesberäkning pågår kontinuerligt samt visas i bild oavsett vilken temperatur som valts som styrande.

Vid givarfel på utetemperaturen upphör medelvärdesberäkningen. När larmet återgått återupptas medelvärdesberäkningen.

Rumskompenserad styrkurva VSxx-GT10

Ett medelvärde av rumstemperaturerna beräknas utifrån i HMI och ÖS fritt valbara rumstemperaturgivare. Invald givare visas som aktiv med grön markering i HMI och ÖS. Rumskompenseringen beräknas via regulator beroende på avvikelse mellan rumsmedeltemperatur och dess börvärde. Via tidkanal sätts olika börvärde för rumstemperatur vid dagdrift och nattdrift.

Maximal kompensering: tillägg +5°C, avdrag -5°C. Vid kompensering får beräknat börvärde för framledningstemperatur ej understiga 20°C.

Vid kommunikationsfel och/eller temperatur utanför normal driftstemperatur på enskild temperaturgivare pausas denna från medelvärdesberäkningen. Även givarna med högsta och lägsta rumstemperatur pausas från medelvärdesberäkningen. Programmet söker efter högsta och lägsta givare en gång var 15de minut. Om inga temperaturgivare är aktiva pausas optimeringsfunktionen. Givare som är invald i medelvärdesberäkningen men pausad visas med gul markering i HMI och ÖS.

När kommunikationsfelet återgått och/eller givaren återfått normal driftstemperatur tas den åter med i medelvärdesberäkningen och visas med grön markering i HMI och ÖS.

Medelvärdesberäkning pågår kontinuerligt samt visas i bild oavsett funktionen är aktiverad eller inte.

Om efterbehandlingen är av CAV-typ och då saknar rumsgivare ska det tillföras rumsgivare i VS01-systemet. Se Teknisk beskrivning för mer information.

SKYDD

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

Driftfel cirkulationspump

Driftfelslarm utlöses vid konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.

Givarfel på utegivare

Vid givarfel på utegivare aktiverar DDCn handställning med senast beräknade medelvärde som handställt värde.

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

| Objekt | Benämning |
| --- | --- |
| VS01-RUMxxx-GT4x | Rumsgivare för optimeringsfunktioner |
| VP01-EM10 | Energimätare fjärrvärme |
| VP01-GT41 | Framledning fjärrvärme |
| VP01-GT42 | Returledning fjärrvärme |
| VS01-EM10 | Energimätare värme |
| VS01-GT41 | Framledning värme |
| VS01-GT42 | Returledning värme (EM10) |
| VS01-GT42 | Returledning värme (DDC) |
| VP01-GT43 | Returtemperatur VP från VS01-VVX |
| VS01-P1 | Drifttid cirkulationspump |

SYSTEM VÄRMEKRETS TAPPVATTEN KV01, VV01, VV11

STYRNING

Kallvattenavstängning

Förskola/Skola: När inbrottslarmet är pålarmat erhåller STYR signal från EL (brytande kontakt), varpå avstängningsventil (motorventil) för inkommande kallvatten stänger. För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm ställas för hand via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

Ventilen kan även nödstängas via nödstoppsknapp (KV01-TK3x) placerad i lärarrum. Vid återställning av nödstopp öppnar ventilen åter. Nödstängd ventil indikeras i HMI och ÖS och larm utgår. Vid återställning av nödstopp återgår även larm.

Ventilen kan handköras från HMI/ÖS, nödstoppet kan inte aktiveras via HMI/ÖS.

Övrig verksamhet: Kallvattenavstängning saknas.

HJÄLPTEXT: Inbrottslarm indikeras i bild med grå/grön symbol vid KV01-SV40. Denna hjälptext tas bort efter införande.

Pumpstyrning

Förskola/Skola: VVC-pump är i drift när inbrottslarmet är avlarmat, vid pålarmning stoppar pumpen. VVC-avstängningsfunktionen kan aktiveras/avaktiveras i sin helhet i ÖS.

Vid nödstängd kallvattenventil stoppar VVC-pumpen och startar åter vid återställning av nödstopp. Återstart efter nödstopp tidsfördröjs med inställbar tid för att inte riskera torrkörning.

Övrig verksamhet: VVC-Pump är i kontinuerlig drift.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funktionen med stoppad VVC-pump ska bara finnas i nybyggen och ombyggnader där tappvarmvattensystemet byts ut i sin helhet.

REGLERING

Temperaturreglering

Förskola/Skola: Tappvattenreglering är i drift när inbrottslarmet är avlarmat. Vid pålarmat inbrottslarm stänger tappvarmvattenregleringen.

Tappvarmvattentemperaturen regleras till inställt börvärde via styrventilen. Vid driftfel på VVC-pump fortsätter regleringen.

När inbrottslarmet larmas av sker en tillfällig morgonhöjning av börvärdet med 10°C. Systemet återgår till normal reglering efter 30 minuter eller när VVC temperaturen (både VV01-GT41 och VV01-GT42 samtidigt) uppnått 55°C. Morgonhöjning triggas inte av pumpstart.

Övrig verksamhet: Tappvattenregleringen är i kontinuerlig drift.

(Vid kontinuerlig drift utgår funktion med morgonhöjning.)

Tappvarmvattentemperaturen regleras till inställt börvärde via styrventilen.

SKYDD

Skållningsskydd VV11-GT20

Tappvarmvattentemperaturen maxbegränsas till inställt värde vid VV11-GT20 via styrventil VV11-SV30. Börvärdet är utfört som en ställbar offset till reglerande börvärde för VV01-GT10.

Vid tillfällig morgonhöjning höjs således även maxbegränsningstemperaturen.

Vid ventilöppning under inställningsbar öppningsgrad under inställningsbar tid utgår larm.

MÄTNING

Varmvattencirkulation

Mätning av temperaturen i varmvattencirkulationen mäts vid VV01-VVX samt vid vändpunkten på den längsta slingan för varmvattencirkulation. I boenden mäts den vid samtliga vändpunkter, anpassa texten.

| Objekt | Benämning |
| --- | --- |
| VV11-GT4x | Returtemperatur VVC, ”längsta slingan” (Monteras endast vid samisolering av VV/VVC) |
| VV11-GT4x | Returtemperatur VVC vid VV01-VVX |
| KV01-VM20 (21) | Kallvattenmätare |
| KV01-VM22 | Kallvattenmätare |
| KV01-VM23 | Kallvattenmätare |
| KV01-VM2X | Kallvattenmätare för nödkylning |
| KV01-VM30 | Tappvarmvattenmätare |
| VV11-VM31 | Tappvarmvattenmätare storkök |
| VV11-VM32 | Tappvarmvattenmätare storkök VVC |
| VV11-P1 | Drifttid VVC-pump |

| INSTÄLLNINGSVÄRDEN VS01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| GT10 | Börvärde framledning med hänvisning till kurva | Ute / Framledning -16 °C / 60 °C -10 °C / 54 °C -5 °C / 48 °C 0 °C / 46 °C 5 °C / 44 °C 10 °C / 31 °C 15 °C / 20 °C |
| GT10 | Minbegränsning av beräknat börvärde Maxbegränsning av beräknat börvärde | 20 °C 60 °C |
| GT10 | Tillägg till högsta börvärde från underliggande system | +3 °C |
| GT10 | Rumskompensering max tillägg Rumskompensering max avdrag | +5 °C -5 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) | 120 min |
| VSxx | Antal timvärde dämpad utetemperatur | 24 h |
| VSxx | Antal timvärde dämpad utetemperatur | 24 h |
| GTxx | Sökintervall för högsta/lägsta givare | 15 min |
|  | Dagdrift förskolor Dagdrift skolor | 06:00-18:00 mån-fre 07:00-17:00 mån-fre |
| Xxxx-GTxx | Börvärde rumsmedeltemperatur Skolor BmSS Äldreboende | Dag / Natt 20 °C / 19°C 22 °C / 22°C 22 °C / 22°C |
| Xxxx-SV2x | Frånslagsfördröjning injusteringsläge | 48h (ställbart mellan 2 – 120h) |

| Objekt | Benämning | Inställning |
| --- | --- | --- |
| P1 | Pumpstyrning utan underliggande värmesystem Start dämpad utetemperaturgräns (VS01-GT30) Startfördröjning Stoppfördröjning vid stängd ventil Stopp verklig utetemperaturgräns (VS01-GT30) Kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur Blockering pumpstart efter nattkyla Pumpmotion | 15 °C 60 min 10 min 17 °C <5°C, inställbart mellan +5°C och +15°C 8 h Stopp >168h: 5 min |
| P1 | Pumpstyrning med underliggande värmesystem Stoppfördröjning stoppad pump i underliggande system Kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur Pumpmotion | 10 min <5°C, inställbart mellan +5°C och +15°C Stopp >168h: 5 min |
| INSTÄLLNINGSVÄRDEN KV01/VV01/VV11 |  |  |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| GT10 GT10 GT41 och GT42 GT20 | Börvärde framledning Tillfällig morgonhöjning Avslut morgonhöjning, båda givare >°C samtidigt. BV maxbegränsning, offset från BV GT10 | 55 °C BV + 10°C i 30 min 55 °C +5°C (ställbart mellan 0 - +10 °C) |
| P1 | Cirkulationspump VVC Förskola/Skola Övrig verksamhet Pumpmotion Återstartsfördröjning efter nödstängning av KV01-SV40 | Drift vid avlarmat inbrottslarm Kontinuerlig drift Stopp >168 h.: 5 min 10 min. (ställbart 0 – 60 min.) |

| REGLERING | SAMTLIGA REGULATORERS PARAM. (Nedan ska samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator) |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| VSxx-GTxx | P I D | X X X |
| VVxx-GTxx | P I D | X X X |

| LARM Larmlistan objektsanpassas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Förklaring | Larmgrupp: Boende/Skola | Larmfördröjning | Larmgräns |
| Givarfel | Alla analoga givare, inklusive rumsgivare | 51 | 5 min |  |
| Trådlösa rumsgivare (ombyggnad) | Kommunikationsfel Utanför temperaturområde | 51 51 | 5 min 5 min | Ej inom 10.0 – 40.0°C |
| Xxxx-GTxx | Rumsgivare utanför temperaturområde | 51 | 5 min | Ej inom 10.0 – 40.0°C |
| VS01-GT30 | Handställning | 41 | 60 min |  |
| VSxx-GT10 | Låg framledningstemperatur, sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <15 °C. (blockeras vid stoppad pump) | 11/13 | 30 min | 5°C under BV |
| VS01-GT10 | Hög framledningstemperatur. (blockeras vid stoppad pump) | 41 | 60 min | 5°C över BV |
| VSxx-P1 VSxx-P1 VSxx-P1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 11/13 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| VSxx-SVxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |
| VS01-GP60 VS01-GP60 | Lågt tryck Mycket lågt tryck | 41 41 | 5 min 5 min | xxx bar, anpassas xxx bar, anpassas |
| VS01-AVG1 | Driftlarm vakuumavgasare | 41 | 30 min |  |
| VV01-GT10 | Temperaturavvikelse (blockeras vid VVC-avstängning) | 41 | 30 min | +/-5 °C från BV |
| VV11-GT20 | Hög temperatur | 41 | 30 min | 3°C över BV |
| VV11-SV30 | Utlöst skållningsskydd (ventilöppning under gräns) | 41 | 12 tim | 98% (inställbart mellan 90 – 98%) |
| VV11-P1 VV11-P1 VV11-P1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60min |  |
| VVxx-SVxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |
| VV11-GT4x | Låg temperatur (blockeras vid VVC-avstängning) | 41 | 30 min | 50 °C |
| KV01-SV40 | Handkörning Nödstängning | 51 41 | 60 min 5 min |  |
| XXxx-XXxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |

| YTTRE APPARATLISTA Samtliga yttre komponenter skall förtecknas med korrekt placering. Gulmarkerad text enbart som exempel. Fylls i med aktuella komponenter till relationshandling. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beteckning | Produkt | Kom. | Placering (rumsnummer el. dyl.) |
| VS01-GT30 | Temperaturgivare PT1000, med distans och solskyddsplåt | I/O | Utomhus utanför rum nnn, norr, 3000mm över mark |
| VP01-EM10 | Energimätare fjärrvärme (Göteborg Energi) | M-bus | I undercentral A1000 |
| VP01-VM10 | Flödesmätare fjärrvärme, ansluts till energimätare VP01-EM10 | Via VP01-EM10 | Vid VP01-EM10, retur |
| VP01-GT41 | Temperaturgivare fjärrvärme tillopp, ansluts till energimätare VP01-EM10 | Via VP01-EM10 | Vid VP01-EM10, tillopp |
| VP01-GT42 | Temperaturgivare fjärrvärme retur, ansluts till energimätare VP01-EM10 | Via VP01-EM10 | Vid VP01-EM10, retur |
| VP01-GT43 | Temperaturgivare PT1000 retur primärsidan VS01, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VP01-GT44 | Temperaturgivare PT1000 retur primärsidan VV01, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-SV10 | Ventilställdon 24VAC 0-10V, stänger vid spänningsbortfall (Göteborg Energi) | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-GT10 | Temperaturgivare PT1000 tillopp VS01, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-GP60 | Absoluttryckgivare 0-1000kPa (0-10 bar), 24VAC 0-10V | I/O | I undercentral A1000 vid expansionskärl |
| VS01-P1 | Cirkulationspump intern tryckreglering | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-LA1 | Vakuumavgasare | I/O | I undercentral A1000, returledning VS |
| VS01-EM10 | Energimätare värmesystem | M-bus | I undercentral A1000 |
| VS01-VM10 | Flödesmätare värmesystem, ansluts till energimätare VS01-EM10 | Via VS01-EM10 | Vid VS01-EM10, retur |
| VS01-GT41 | Temperaturgivare värmesystem tillopp, ansluts till energimätare VS01-EM10 | Via VS01-EM10 | Vid VS01-EM10, tillopp |
| VS01-GT42 | Temperaturgivare värmesystem retur, ansluts till energimätare VS01-EM10 | Via VS01-EM10 | Vid VS01-EM10, retur |
| VV01-SV10 | Ventilställdon 24VAC 0-10V < 20 sek gångtid, stänger vid spänningsbortfall (Göteborg Energi) | I/O | I undercentral A1000 |
| VV01-GT10 | Temperaturgivare PT1000 utan dykrör <8 sek tidskonstant varmvatten | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-SV30 | Ventilställdon 24VAC 0-10V <20 sek gångtid | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-GT20 | Temperaturgivare PT1000 utan dykrör <8 sek tidskonstant tappvarmvatten | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-GT41 | Temperaturgivare PT1000 varmvattencirkulation längst ut, dykrör 90mm | I/O | Ovan undertak i korridor A3333 |
| VV11-GT42 | Temperaturgivare PT1000 varmvattencirkulation, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-P1 | Cirkulationspump med intern varvtalsinställning | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-VM31 | Flödesmätare varmvatten storkök | M-bus | Vid storkök korridor A1111 ovan undertak |
| VV11-VM32 | Flödesmätare varmvattencirkulation storkök | M-bus | Vid storkök korridor A1111 ovan undertak |
| KV01-VM20 | Flödesmätare inkommande kallvatten (Kretslopp och Vatten) | M-bus | I undercentral A1000 |
| KV01-VM30 | Flödesmätare tappvarmvatten total | M-bus | I undercentral A1000 |