FLÖDESSCHEMA	Komponenter inom streckad ruta tillhör aggregatets internstyr	GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS   GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE

SYSTEM

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx

Betjänar:	xxxxxxxxxxxx

Placering:	xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp:	ASxx

Aggregattyp:	xxxxxxxxxxxxx

Version:	xxxxxxxxx

ALLMÄNT

Manöverfunktioner och börvärden kan överstyras från överordnad funktion (ELF). Överstyrd funktion indikeras i HMI/ÖS via molnsymbol. Dessa funktioner beskrivs i separat dokument. (RA-4054-vx.x) Aggregatet är utrustat med internstyr, funktioner som ligger i internstyr är beskrivna med kursiv text. Brandspjällsmotion/övervakning via SIOX SX:ACCESS monterad i apparatlåda placerad xxxxxxxxxxxxx. Exempeltexter i driftkortet är anpassade efter Swegon Gold, vid användning av andra aggregat och/eller andra funktioner anpassas texterna.

STYRNING

Aggregatet styrs i normalfallet via tidkanal i DDC men även via serviceomkopplare (Från/Auto) och handmanövrering (Till/Från/Auto) i HMI/ÖS.

Tidsinställningar

Tidkanaler och kalendrar för drift och nattkyla ställs in i Flextime. OBS!! Tidsschema i internstyr används ej!!

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

- Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Från/Auto).

- Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).

- Förlängd drift via tryckknapp eller närvarogivare.

- Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).

- Kalenderstyrning via Flextime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).

- Inställd tidkanal i Flextime för drift eller nattkyla till DDC.

Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Se även kapitel Nattkyla i detta driftkort samt för projektet gällande version av aktuellt integrationsdokument för samordning av funktioner mellan DDC och ÖS.
Startsekvens

Aggregatet har en startsekvens med fabriksinställd tidsfördröjning mellan varje steg

enligt följande:

1. Spjällrelä drar och öppnar avstängningsspjäll. Värmeväxlaren styrs till max

värmeåtervinning. Ventil för eftervärmning öppnar till 40%. Tidsfördröjning 30 sekunder.

2. Frånluftsfläkt startar i aktuellt driftläge. Tidsfördröjning 60 sekunder.

3. Tilluftsfläkt startar. Tidsfördröjning 30 sekunder.

4. Eftervärme rampas upp eller ned beroende på värmebehov.

Ramptid 180 sekunder. Därefter rampas värmeväxlare upp eller ned

beroende på värmebehov, ramptid 180 sekunder.

Funktion för förregling av inbrottslarm

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status.

Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom

inställbartid från start, stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till startar aggregatet

Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm ställas för hand via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

Nattkyla

Enhetsaggregatets interna funktion för nattkyla används ej.

Nattkylan startar om följande villkor är uppfyllda:

- Rumsmedeltemperaturen överskrider inställd startgräns

- Utetemperatur (VS01-GT30) är lägre än rumsmedeltemperaturen med inställd startdifferens

- Det är sommarperiod.

- Tidkanal nattkyla aktiv.

- Aggregatet ej i ordinarie drift.

- Aggregatet ej överstyrt via ELF.

- Utetemperatur (VS01-GT30) över inställd gräns.

Börvärdet för tilluftstemperaturen justeras under nattkyldriften till inställt börvärde för nattkyla. Aggregatet går på högsta tryckbörvärde från kurva.

Samtliga motorspjäll för behovsstyrning går till sitt injusterade maxläge.

Nattkylan stoppar efter inställbar tidsfördröjning när något av följande inträffar:

- Rumsmedeltemperaturen sjunker under inställd stoppgräns.

- Tilluftstemperaturen är lika med eller överstiger rumsmedeltemperaturen.

- Aggregatet startar för ordinarie drift via tidkanal eller timerknapp.

- Överstyrning via ELF stoppar driftfallet.

Rumsmedeltemperatur beräknas av samtliga givare i den byggnad/byggnadsdel som aggregatet betjänar, se inställningstabell. Vid verksamhet med kontinuerlig drift utgår nattkyla. Funktionen skall bibehållas men tidkanal skall nollas.

Injusteringsläge maxflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda maxtryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt maxvärde och eventuella forceringsspjäll till sina injusterade maxlägen, under resterande drifttid för den aktuella dagen.

Det finns en knapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering injusteringsläge maxflöden per luftbehandlingssystem.

Injusteringsläge maxflöde kan även aktiveras via återfjädrande tryckknapp på skåpsfront. Aktiverad funktion indikeras med lysdiod i tryckknapp. Vid förnyat knapptryck återgår funktionen.

Injusteringsläge minflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda mintryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt minvärde och samtliga VAV/forceringsspjäll/don till sina injusterade min lägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Temperaturlarm för rum blockeras då funktionen är aktiv.

Tryckhållningsspjäll för VAV-zoner reglerar på inställt minvärde.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering Injusteringsläge minflöden per luftbehandlingssystem.

Pumpstyrning

När eftervärmningsbehov föreligger startar cirkulationspump för luftvärmaren.

Vid låg utetemperatur (<+12°C) är pumputgången kontinuerligt aktiverad.

Övrig tid aktiveras pumputgången 3 min/dag för motionering av cirkulationspump.

Verkningsgradsberäkning och larm

Verkningsgraden beräknas och presenteras (0 – 100%). Vid verkningsgrad under inställd gräns utgår larm.

Aktuellt driftfall

Aktuellt driftfall indikeras på flödesbild och HMI/ÖS: Tidkanal, förlängd drift timer, överstyrning via ELF, överstyrning via kalenderstyrning från Flextime, injusteringsläge min/max, kylåtervinning, serviceläge och centralt brandlarm.

SKYDD

Förreglingar

Serviceomkopplare stoppar aggregatet och ger larm efter inställd tid.

Vid återgång till läge AUTO följs aggregatets normala uppstartssekvens.

Serviceläge indikeras i bild.

Spänningsbortfall

Uteluftspjäll och avluftspjäll stänger via fjäderåtergång.

Frysvaktsfunktion luftvärmare vatten

Funktionen aktiverar varmhållning av luftvärmaren till 12°C vid drift och till 15 °C vid

stoppat aggregat. Larm avges och stoppar aggregatet om temperaturgivaren känner en

temperatur under 7 °C.

Centralt brandlarm/Internt brandlarm

Utlöst centralt brandlarm stoppar aggregatet samt stänger uteluftspjäll, avluftspjäll och brandspjäll.

Utlöst centralt brandlarm indikeras på HMI/ÖS.

Efter återställning av centralt brandlarm startar aggregatet enligt uppstartsekvens och brandspjäll öppnar. Internt brandlarm fungerar genom att aggregatets interna temperaturgivare fungerar som

brandskyddstermostater. Larm avges när tilluftstemperaturgivaren registrerar mer än 70 °C eller frånluftstemperaturgivaren registrerar mer än 45 °C. Larmgränser är möjliga att ställa in.

Brandspjäll (rök-, brand- och brandgasfunktion)

Läge på ställdon är individuellt övervakade både i öppet och stängt läge.

| Grupp nr. | Brandspjäll | Ind. Öppet | Ind. Stängt | Larm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 2 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 3 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 4 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |

Motionering av brandspjäll styrs via tidkanal. Brandspjällsmotionering sker i sekvens med aggregatet i drift.

Byggnadens storlek, luftflöde, typ av verksamhet och antal brandspjäll avgör och objektanpassas.

REGLERING

Temperaturreglering

Efter uppstart börjar temperaturregulatorn att hålla inställt börvärde vid LBxx- GT1x. Beräknat börvärde min- och maxbegränsas via separata inställningsvärden. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

1.Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

2.Beräknat börvärde enligt kurva.

Utetemperaturkompenserad tilluftstemperaturreglering via kurva med fyra brytpunkter, kurva och kompenseringar är programmerade i DDC. Beräknat börvärde skrivs via Modbus till aggregatets internstyr.

Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens:

- Temperaturverkningsgraden på aggregatets värmeväxlare styrs till max värmeåtervinning.

- Luftvärmare för eftervärmning ger ut effekt.

Vid ökande kylbehov sker regleringen i följande sekvens:

- Temperaturverkningsgraden på aggregatets värmeväxlare styrs till max kylåtervinning.

- Luftkylare ger ut effekt.

Överstyrning

För att kunna testa olika funktioner kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt i HMI och ÖS. Se driftkort för VS01 för detaljer.

Tryckreglering

Tilluftstrycket och frånluftstrycket regleras individuellt via varvtalsstyrning av respektive fläkt. Utetemperaturkompenserad tryckreglering för till- och frånluft via kurva med fyra brytpunkter, kurvan är programmerad i DDC och beräknat börvärde skrivs via Modbus till aggregatets internstyr. Min- och maxbegränsning. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

1. Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

2. Beräknat börvärde enligt kurva.

Referenstryck tas utanför teknikrum om separata frånluftsfläktar finns i teknikrummet.

Returvattenreglering

Aggregat i drift: Om returtemperaturen vid frysvakten underskrider inställt värde kommer returvattenregulatorn att ta över styrningen av värmeventilen för att förhindra att frysvakten löser ut, samt larm avges.

Stoppat aggregat: Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att önskad returtemperatur erhålles vid frysvakten.

Kylåtervinning

Värmeväxlaren körs på max varvtal för att återvinna den relativa kyla som finns i lokalen. Inträder när kylbehov föreligger och när uteluftstemperaturen är högre än

frånluftstemperaturen.

Rum med forcering

Ett rum med forcering skall vara utformat enligt någon av nedanstående rubriker. Ett rum med forcering via temperatur- och CO2-givare ska således inte förses med forcering via timer, och vice versa.

Rum med forcering via temperatur- och CO2-givare

Xxxxrum xxx och xxxxrum xxx är utformade med temperatur- och CO2-styrd forcering. När temperatur och CO2-halt är lägre än inställda startvärden står rummets till- och frånluftsspjäll i sina injusterade lägen för grundflöde. Om rummets temperatur eller CO2-halt stiger över startvärdet öppnar till- och frånluftsspjällen till sina injusterade lägen för forcerat flöde. När både temperatur och CO2-halt sjunkit under stoppvärdet återgår spjällen till injusterat läge för grundflöde.

Under sommarperiod, då tilluftstemperaturen är högre än rumstemperaturen, startar sommardriftfall. Sommardriftfallet upphör då tilluftstemperaturen är 1°C lägre än rumstemperaturen.

Vid sommardriftfall deaktiveras temperaturstyrningen i rummet. Forceringsspjällen styrs då istället enbart på CO2. Vid sommardriftfall dras 300 ppm bort från inställt CO2-börvärde.

Minsta tid för aktiverat sommardriftfall 30 minuter.

Aktiv funktion indikeras i bild för varje rum individuellt.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras för varje rum individuellt från ÖS och HMI.

Rum med forcering via tryckknapp

Xxxxrum xxx och xxxxrum xxx är utformade med forcering via tryckknapp. Via tryckknapp öppnas till- och frånluftsspjällen till sina injusterade lägen för forcerat flöde under inställd tid.

Om tidkanal för aggregat är från vid knapptryckning startar aggregatet och stoppar när timertid för forcering går ut. Om tidkanal går från under timertid för forcering fortsätter aggregatet att gå till timertid för forcering går ut. Vid förnyat tryck på tryckknappen stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan manövreras för hand från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

MÄTNING

SFP

SFP-talet beräknas av aggregatets interna styrutrustning (redovisas i driftbild).

| Objekt | Benämning |
| --- | --- |
| GF41 | Flöde i tilluft, l/s |
| GF42 | Flöde i frånluft, l/s |
| GT41 | Temperatur i frånluftkanal |
| GT42 | Temperatur i avluftskanal |
| GT43 | Temperatur i uteluftskanal |
| GT44 | Temperatur i tilluftskanal efter värmeväxlare före tilluftsfläkt och batteri |
| GM40 | Relativ fuktighet i frånluftskanalen |
| EM21 | Aktiv eleffekt tilluftsfläkt |
| EM22 | Aktiv eleffekt frånluftsfläkt |
| TF1 | Drifttidsmätning |
| FF1 | Drifttidsmätning |
| P1 | Drifttidsmätning |

| INSTÄLLNINGSVÄRDEN Inställningar i kursiv stil görs i internstyr, övriga i DDC Inställningar anpassas efter typ av enhetsaggregat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| TF1/FF1 | Tidkanal boende Tidkanal tillåten nattkyla | Kontinuerlig drift via tidkanal 23:00-05:00 |
| Brandspjälls motion | Med aggregat i drift onsdag 12:00 |  |
| GT10 | Temperaturbörvärde tilluft Temperaturbörvärde vid nattkyldrift | Ute / Tilluft 15 °C / 18,0 °C 5 °C / 18,0 °C -5 °C / 18,0 °C -15 °C / 18,0 °C 15,0 °C |
| GT10 | Minbegränsning av tilluftstemperatur Maxbegränsning av tilluftstemperatur | 14,0 °C 18,0 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) | 120 min |
| GT80 | Börvärde retur vid stopp 15° C Mingräns retur vid drift 12° C Frysskydd stoppar aggregat 7° C | Inställning enbart i internstyr |
| GP11 | Tryckbörvärde tilluft | Ute / Tilluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa |
| GP11 | Minbegränsning av tilluftstryck Maxbegränsning av tilluftstryck | x Pa x Pa |
| GP12 | Tryckbörvärde frånluft | Ute / Frånluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa |
| GP12 | Minbegränsning av frånluftstryck Maxbegränsning av frånluftstryck | x Pa x Pa |
| P1 | Pumpmotion 3 min/dag |  |
| SV30 | Värmeventilens öppningsgrad under uppstart: 40% | Fabriksinställning i internstyr |
| Kylåtervinning | Startvillkor LBxx-GT43 - LBxx-GT41 >1°C Stoppvillkor LBxx-GT43 = LBxx-GT41 | Fabriksinställning i Gold |
| Xxxx-GT50 | Start forcering Stopp forcering | 22°C 21°C |
| Xxxx-GX50 | Start forcering Stopp forcering | 1000 ppm 800 ppm |
| Xxxx-TK20 | Timer forcerad drift | 60 min. |

| NATTKYLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
|  | Tidkanal | mån-fre 21:00-07:00 |
| Medelvärde Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx | Rumsmedeltemperatur gräns för start Rumsmedeltemperatur gräns för stopp Temp. diff. uteluft- och rumsmedelstemperatur för start Utetemperaturgräns (VS01-GT30) Stoppfördröjning | >23 °C <19 °C >2 °C >12 °C 15 min |

| LARM Larmlistan objektsanpassas efter typ av enhetsaggregat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Förklaring | Larmgrupp: Boende | Larmfördröjning i DDC | Larmfördröjning I internstyr LB | Larmgräns |
| Givarfel | Alla analoga givare, inklusive rumsgivare | 51 | 5 min | 5 min |  |
| GP11 | Tryckavvikelse | 41 |  | 30 min | +/-20Pa |
| GP12 | Tryckavvikelse | 41 |  | 30 min | +/-20Pa |
| GP81 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 |  | 60 min | xPa, anpassas |
| GP82 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 |  | 60 min | xPa, anpassas |
| GT10 | Avvikelselarm sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <15°C och aggregatet är i drift. | 41 | 30 min |  | +/-3°C |
| Xxxx-GT50 | Larm hög rumstemperatur (Larm sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <20°C) | 41 | 60 min |  | 2°C högre än startvärde |
| Xxxx-GX50 | Larm hög CO2-halt | 41 | 60 min |  | 100 ppm högre än startvärde för forcering |
| GT80 | Frysvakt | 11 |  | 0 min | <7°C |
| GX70 | Rökdetektor (enbart om det inte finns centralt brandlarmsövervakning plac. i aggregatet) Rökdetektor servicelarm | 31 41 | 0 min 60 min |  |  |
| P1 | Driftfel | 41 |  | 5 min |  |
| ST6xx | Brandspjäll i fel läge vid fel i respektive spjäll | 41 | 5 min |  |  |
| SO1 | Serviceomkopplare ej i Auto | 51 | 60 min |  |  |
| TF1 | Driftfel | 41 |  | 5 min |  |
| FF1 | Driftfel | 41 |  | 5 min |  |
| Xxxx-TK20 | Forcerad drift >24 timmar | 41 | 5 min |  |  |
| VVX | Summalarm Låg verkningsgrad | 41 41 |  | 5 min 60 min | <60% |
| VS01-GT30 | Handställning | 51 | 60 min |  |  |
| LB01-SUM_A | Summalarm A (larmnummer från internstyr presenteras i HMI/ÖS) | 41 |  | 5 min |  |
| LB01-SUM_B | Summalarm B (larmnummer från internstyr presenteras i HMI/ÖS) | 41 |  | 60 min |  |
| AS01-CBL | Centralt brandlarm | 31 |  | 0 min |  |
| LB01-CBL | Centralt brandlarm (extern brandlarmingång) | 31 | 0 min |  |  |

| YTTRE APPARATLISTA Samtliga yttre komponenter skall förtecknas med korrekt placering. Gulmarkerad text enbart som exempel. Fylls i med aktuella komponenter till relationshandling. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beteckning | Produkt | Kom. | Placering (rumsnummer el. dyl.) |
| LB0X-TF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 5,0A 0-10V, start/stopp via digital signal |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF41 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0–2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-FF1 | Frånluftsfläkt EC 400V 5,0A 1-10V, start/stopp via analog styrsignal <0.5V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF42 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0–2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-VVX1 | Värmeväxlare, med internautomatik, varvtalsreglering, summalarm, 230V 2,0A, stopp via analog styrsignal <0,1V, 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST21 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST22 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP81 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0–500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP82 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0–500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-P1 | Cirkulationspump värmebatteri med inbyggd varvtalsinställning |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT80 | Temperaturgivare PT1000 frysskydd utan dykrör <8 sek tidskonstant |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV30 | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT10 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT41 LB0X-GM40 | Kombinerad temperatur- och fukttransmitter kanal, 24VAC 0–100% Rh 0-10V resp. 0–50°C 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT42 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT43 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GX70 | Rökdetektor med servicelarm 24VAC |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP11 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP12 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GN50 | Rörelsedetektor vägg 24VAC (sluter vid närvaro) |  | Rum NNNN |
| LB0X-GM50 | Fukttransmitter rum, 24VAC 0-10V 0–100% rh |  | Rum NNNN |
| LB0X-TK10 | Tryckknapp NO med indikeringslampa 24VAC |  | Korridor NNNN |
| Xxxx-GTxx | Temperaturgivare rum PT1000 |  | (framgår av beteckning) |
| LB0X-ST6xx | Brand-/brandgasspjäll 24VAC med ändlägesindikeringar |  | Tilluftskanal ovan u.t. i korridor utanför rum NNNN |
| LB0X-ST9xx | Spjällställdon modulerande, gångtid <90 sek, 10Nm 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP1x | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–300 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV2x | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT12 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST1x | Spjällställdon on/off utan fjäderåtergång, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  |  |