## Y	Märkning, kontroll, dokumentation m m

## YT	Märkning, kontroll, injustering m m av installationer

## YTB	Märkning och skyltning av installationer

Hela entreprenaden ska märkas och skyltas.

Förslag till märkning, skyltning samt skyltlistor överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning och montering påbörjas.

YTB.1	Märkning av installationer

YTB.15	Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YTB.157	Märkning av luftbehandlingsinstallationer

Märkning av luftbehandlingsinstallationer utförs i enlighet med ’Beteckning, märkning och skyltning’.

YTB.18	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingående styr- och övervakningsinstallationer ska märkas och ska överensstämma med övriga entreprenaders märkning.

YTB.257	Skyltning av luftbehandlingsinstallationer

Skyltning av luftbehandlingsinstallationer utförs i enlighet med ’Beteckning, märkning och skyltning’.

Fläktdelar i aggregat ska på servicesidan ha en utvändig skylt visande fläktdata och motordata.

YTB.28	Skyltning av styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingående styr- och övervakningsinstallationer ska skyltas och ska överensstämma med övriga entreprenaders skyltning.

## YTC	Kontroll och injustering av installationssystem

YTC.1	Kontroll av installationssystem

Tidpunkter för kontroll, se AF-del.

#### Egenkontroll

Förutom entreprenörens egenkontroll enligt kontrollplan ska bl. a. följande punkter provas och dokumenteras:

- upphängning av kanaler med avseende på brand

- provisoriska tätningar av kanaländar under byggtiden

- förslag till märkning och skyltning överlämnat till beställaren.

#### Samordnad kontroll

I handlingar förekommande begreppet ”samordnad funktionskontroll” är här samma som samordnad kontroll.

Samordnad funktionskontroll av funktionssamband ska utföras enligt separat kontrollprogram. Berörda entreprenörer ska delta.

Före samordnad funktionskontroll ska filtermanometrar vara kalibrerade och tryckfall dokumenterade i injusteringsprotokoll.

YTC.157	Kontroll av luftbehandlingssystem

Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid kontroll av luftbehandlingssystemet och ska meddelas minst 10 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Samtliga kontroller ska dokumenteras och redovisas i DU-pärm.

#### Täthetskontroll av kanalsystem

Kanalsystem ska alltid täthetskontrolleras, även om typgodkända kanaler och kanaldetaljer har använts.

Delar av kanalsystem som efter entreprenadens slut inte är åtkomliga kontrolleras till 100 %.

Ej typgodkända rektangulära kanaler kontrolleras till 100 %.

Övriga kanaler kontrolleras enligt omfattning i AMA VVS & Kyl.

Kanalanslutna komponenter kontrolleras på samma sätt som anslutande kanalsystem.

#### Täthetskontroll av luftbehandlingsaggregat

Platsbyggda luftbehandlingsaggregat som levereras i delar och platsbyggs ska täthetskontrolleras.

#### Kontroll av flöde

Kontroll av luftflöde avser såväl fasta som variabla luftflöden.

Samtliga luftflöden (såväl fasta som variabla) ska noteras i injusteringsprotokoll.

#### Kontroll av spridningsbild

Kontroll av spridningsbild avser såväl don med fasta som med variabla luftflöden.

#### Kontroll av flödesbalans

Kontroll av spridningsbild avser i förekommande fall såväl vid grundflöde som vid forcerade luftflöden.

#### Kontroll av prestanda

Verkningsgrad för värmeväxlare ska mätas.

Specifik fläkteffekt SFP ska mätas.

#### Kontroll av tryck

Totaltryck i utelufts-, avlufts-, tillufts-, och frånluftssystem samt tryckökning över fläktar ska mätas.

YTC.18	Kontroll av styr- och övervakningssystem

YTC.2	Injustering av installationssystem

YTC.257	Injustering av luftbehandlingssystem

Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid injustering av luftbehandlingssystemet och ska meddelas minst 10 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Hela anläggningen ska injusteras. Det gäller även befintliga kanaler och komponenter som ska behållas.

Kanaler, don m.m. ska vara rena före injustering påbörjas.

Vid injustering ska samordning med styrentreprenören ske för inställningar i PLC.

Samtliga injusteringar ska dokumenteras och redovisas i DU-pärm.

#### Injustering av spridningsbild

Injustering av spridningsbild avser såväl tilluftsdon med fasta som med variabla luftflöden.

Tilluftsdon injusteras så att spridningsbild enligt ritning erhålls.

#### Injustering av flöde

Luftbehandlingssystem ska injusteras enligt Alternativ 1. Proportionalitetsmetoden.

Verkliga totalluftflöden ska mätas vid luftbehandlingsaggregat respektive fläktar.

Vid injusteringstillfället uppmätta systemtryck ska anges i injusteringsprotokoll.

Varje systems s.k. referensdon och indexdon (sämst belägna don) ska anges i injusteringsprotokoll.

#### Injustering av system med variabla flöden

Flödena dokumenteras i mallen ’Injusteringsprotokoll för luftmängder i lokaler’.

#### Protokoll

Injusteringsprotokoll utförs enligt mallen ’Injusteringsprotokoll för luftmängder i lokaler’.

Vid varje luftbehandlingsaggregat ska inplastat aggregatprotokoll från luftinjustering samt inplastat flödesschema i A3 sättas upp.

YTC.28	Injustering av styr- och övervakningssystem

## YU	Teknisk dokumentation m m för installationer

Tidpunkter, omfattning och leverans av teknisk dokumentation, se AF-del.

YUC.57	Bygghandlingar för luftbehandlingsinstallationer

Entreprenören utför de ritningar, övriga handlingar och beräkningar som erfordras för arbetets genomförande, utöver de av beställaren tillhandahållna handlingarna. Granskningstid, se AF-del.

En omgång av samtliga handlingar som lämnas till annan entreprenör ska även tillställas beställarens representant.

Bygghandlingar upprättade av entreprenören ska vara färdigställda efter uppgjord tidplan, minst 20 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Entreprenören ska snarast efter beställning överlämna och inhämta erforderlig information till/från sidoentreprenörer av sådana uppgifter som kan påverka bygghandlingarna.

YUD.57	Relationshandlingar för luftbehandlingsinstallationer

Relationsritningar ska visa såväl befintliga som nya installationer. Vid ombyggnader ska relationsritningar upprättas på de byggnader som berörs av ombyggnaden. Vid mindre ombyggnader kan godtas att befintliga ritningar revideras, vilket i så fall beslutas av beställaren.

#### Leverans

Se AF-del.

YUE.57	Underlag för relationshandlingar för luftbehandlingsinstallationer

Ändringar ska:

- omgående föras in på relationsunderlaget

- markeras på ritning med röd färgpenna

- ritas in med linjal.

Relationsunderlaget ska omfatta:

- samtliga i luftbehandlingsentreprenaden ingående ritningar enligt ritningsförteckning (oavsett om det finns markerade ändringar eller ej)

- ritningar i A1-format

samt ska

- märkas RELATIONSUNDERLAG

- signeras

- dateras.

Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM ska klart framgå. Allt bytt material ska redovisas.

Mätpunkter ska ritas in.

#### Leverans

Se AF-del.

YUJ.57	Underlag för driftsinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer

Dokumentation samordnas med underlag för underhållsinstruktioner enligt YUL.57.

Omfattning och innehåll för drift- och underhållsinstruktioner enligt se ’Teknisk dokumentation (DU-pärmar m.m.)’.

#### Leverans

Dokumentationen levereras i såväl pärm som på digitalt media.

Se AF-del.

YUL.57	Underlag för underhållsinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer

Dokumentationen inarbetas i underlag för driftinstruktioner enligt YUJ.57.

YUP.5	Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal. Informationen ska utföras med den tekniska dokumentationen som grund.

Informationen ska ges såväl vid en teoretisk genomgång som vid genomgång på plats.

Tidpunkt för genomgångar efter överenskommelse med beställaren.

Beräknad tidsåtgång: ____ timmar (ange tidsåtgång).

Informationen ska bl. a. innehålla:

- anläggningens funktion och utförande

- drift och skötsel av ingående komponenter bl.a. såsom:

- luftbehandlingsaggregat

- aktiva spjäll och don

- fläktar

- don

- filter/luftrenare

- mätenheter m.m.

- placering av:

- spjäll (t.ex. VAV, brand, brand/brandgas, rökevakuering, tryckavlastning, tryckhållning m.m.)

- mätenheter

- inspektionsluckor m.m.

YUR.5	Dokumentation av teknisk prestanda för va-, vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Funktionsbeskrivningar med aktuella inställningsvärden och parametrar för installationer med prefab-styr (integrerad styrning) från t.ex. luftbehandlingsaggregat, VAV-system, o.d., ska upprättas och överlämnas till styrentreprenör (som samordnar och lägger in samtliga funktionsbeskrivningar i ÖS).

## YY	Arbeten efter slutbesiktning

YYV.57	Tillsyn, skötsel och underhåll av luftbehandlingsinstallationer

I entreprenaden ingår service av anläggningen under garantitiden.

#### Servicebesök

Servicebesök ska omfatta tillsyn, funktionskontroll och förebyggande underhåll.

Lokalförvaltningens checklista/protokoll ’Servicebesök för luftbehandling’ ska användas. Dokumentet finns att ladda ner på TKA hemsidan, www.goteborg.se/tka, under fliken ’Servicebesök under garantitiden’.

Filterbyte ska inte ingå i servicebesök.

Skriftlig checklista/protokoll efter varje servicebesök med uppgift om utförda arbeten ska översändas till beställaren, via mail driftteknik@lf.goteborg.se , inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök. Av rapport ska klart framgå allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning.

Antal servicebesök och dess omfattning ska minst överensstämma med tillverkarens föreskrifter, dock ska minst två jämt över året fördelade servicebesök utföras. Sista servicebesöket ska ske senast en månad före garantitidens utgång.

Beställaren ska skriftligen aviseras via mail driftteknik@lf.goteborg.se för överenskommelse om tidpunkt för servicebesök minst två arbetsveckor (tio arbetsdagar) före varje servicebesök för att beredas tillfälle att närvara vid servicebesöken.