# Servicebesök för Elanläggning.

| Utförare: (person, företag och telefonummer) | Datum: |
| --- | --- |
| Kontaktperson på stadsfastigheter: | Närvarande: (namn och företag/organisation) |
| Besök nummer: (tex 1 om första servicebesöket) | Projekt/Objekt: |
| Adress: | Servicebesök nr: Antal besök enligt avtal: |

Utförarens namnteckning: ________________________________

Anteckningar:

Observera att denna punktlista är ett komplement till tillverkarens skötselanvisningar, utöver dessa åtgärder ska det framgå vad och när andra åtgärder görs enligt tillverkarens skötselinstruktioner.

Test/prov av utrustning som påverkar verksamhetens dagliga arbete ska utföras så att det stör verksamheten så lite som möjligt.

Vid upptäckta fel ska även åtgärder vidtas och ingå i servicebesöket (tex justering, rengöring och utbyte).

Fyll i alla kontrollpunkter, åtgärder och kommentarer (t.ex. hur kontrollen har utförts) noggrant.

Det ska klart framgår allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning.

Ifyllt dokument och eventuella bilagor ska skickas via E-post till larmelteknikhiss@stadsfast.goteborg.se inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök.

Servicebesök under garantitiden för El

Nedan åtgärder ska utföras vid varje servicebesök

| Åtgärder på el anläggningen | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostädat i eller förvaras det saker i el-nisch/rum? |  |  |  |
| Finns det beröringsskydd över säkringsgrupper och övriga apparater i el-centraler? |  |  |  |
| Motionering/test av effektbrytare ska utföras enligt tillverkarens anvisning, kontroll av inställt värde = uppmärkt värde? |  |  |  |
| Motionering/test av jordfelsbrytare utförs enligt tillverkarens anvisningar. |  |  |  |
| Okulär kontroll av överspänningsskydd, mellanskydd och finskydd i anläggningen så att de ej har löst ut. Vid utlöst skydd tas kontakt med beställaren för åtgärd. |  |  |  |
| Okulär kontroll och funktionstest av hänvisningsskyltar ska utföras, batterikapacitet och drifttid ska kontrolleras så att funktion upprätthålls, drifttid ska vara minst 60 minuter. |  |  |  |
| Okulär kontroll och funktionstest av nödbelysning ska utföras, batterikapacitet och drifttid ska kontrolleras så att funktion upprätthålls, drifttid ska vara minst 60 minuter. |  |  |  |
| Kontroll med värmekamera (termografering) i servis/fördelningscentraler och el-centraler så att det inte överstiger 70 grader. |  |  |  |
| Efterdragning av anslutningar i servis/fördelningscentraler och el-centraler utförs vid andra och sista servicebesöket. |  |  |  |
| Kontroll av kabelmärkning & skyltar. |  |  |  |
| Mekanisk åverkan på synligt kablage. |  |  |  |
| Kontroll av vägguttag och strömställare och andra apparater att dom sitter fast. |  |  |  |
| Kontroll av eventuellt skadade vägguttag och strömställare och andra apparater. |  |  |  |
| Kontroll att belysning fungerar i alla utrymmen. |  |  |  |
| Kontroll att styrning av belysning fungerar i alla utrymmen. Kontroll av funktion för aktiv tänd, tänd/släck, dimmring, närvarogivare. |  |  |  |
| Kontrollera att kablar inte är utdragna ur sina förskruvningar och att anslutningskablar är dragavlastade. |  |  |  |
| Kontroll av nyckelbrytare för storkök, avdelningskök, hemkunskap, tvätt och tork utförs så att funktion finns. Kontrollen ska utföras vid andra service besöket. |  |  |  |
| Kontroll av nödstopp inom träslöjd, syslöjd och NO-salar utföras så att nödstoppsfunktion finns, kontrollen utföras vid andra service besöket. |  |  |  |
| Kontroll av timeruttag, funktion och inställt värde 30 minuter, kontrollen utföras vid andra service besöket. |  |  |  |
| Kontroll av spisvakt, funktion och inställt värde 60 minuter, kontrollen utföras vid andra service besöket. |  |  |  |
| Åskskyddssystemet kontrolleras enligt tillverkarens anvisning: Exempel, Okulär inspektion? Jordtagsmätning? |  |  |  |
| Kontroll av KNX-logg, fel ska åtgärdas. KNX- fil lämnas till beställaren vid garantibesiktning. |  |  |  |

| Punkter enligt tillverkarens skötselinstruktioner: | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |