Apparat- och komponentförteckning

| Adress |  | Populärnamn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Objektnummer |  | Datum |

| Beteckning | Fabrikat | Typ | Storlek(ar) | Teknisk data/anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VP01-CP31 | Grundfos | Magna | 32-60 | Flöde: 0,19 l/s Tryck: 35 kPa Motor: 0,085 kW 1-fas 230 V |
| VV01-CP11 | Grundfos | UPS | 15-50 N | Flöde: 0,05 l/s Tryck: 35 kPa Motor: 0,005 kW 1-fas 230 V |
| VS01-EXP1 | Armatec | AT 8321C15 |  | Volym: 15 l SÄV: 2,5 bar öppn. Förtryck: 1,0 bar |
| AL6 | Valvab | Taco Hyvent |  |  |
| B31 | Purus | Balder | 75R | RSK 711 80 81 |
| B32 | Purus | F/92B | - | RSK 715 24 11 |
| B33 | Purus | HEAVY | 110 | RSK 710 28 37 |
| Ventilrör |  |  | 25 | AV, BV, SÄV, AVT |
| VS01-SHG1 | Platsbyggd P: Grundfos typ Magma 25-60 SV: Siemens Varivalv |  |  | Primärt Temp: 55/40°C Flöde 0,16 l/s Tryck 5-15 kPa Sekundärt Temp. 55/40°C Flöde 0,16 l/s Tryckfall 35 kPa |
| LB01-SHG1 | Platsbyggd P: Grundfos typ ALPHA2 15-40 SV: Siemens Varivalv |  |  | Primärt Temp. 55/30°C Flöde 0,03 l/s Tryck 5-15 kPa Sekundärt Temp. 55/30°C Flöde 0,03 l/s Tryckfall 20 kPa |
| AV2 | Armatec | AT 3606 | 15, 25 |  |
| AV21 | Broen | Ballofix | 15 |  |
| AV6 | Armatec | AT 3601 | 15, 20, 25 |  |
| RV21 | TA | STAD | 15 |  |
| RV2 | TA | TERM | 15 |  |

| Beteckning | Fabrikat | Typ | Storlek(ar) | Teknisk data/anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV6 | TA | STAD | 10 |  |
| BV2 | Armatec | AT 1159 | 15 |  |
| AL61 | Spirovent | Air & Dirt | 25 |  |
| TP | TermoPanel | TP11 | 307 320 507 509 516 607 609 | Komplett med radiatorventil MMA typ AN och termostat MMA typ MTW |
| TP | TermoPanel | TP21 | 309 320 609 | Komplett med radiatorventil MMA typ AN och termostat MMA typ MTW |
| TP | TermoPanel | TP22 | 609 610 | Komplett med radiatorventil MMA typ AN och termostat MMA typ MTW |
| TS1 | IFÖ | Sign 7352 |  | Inkl. FMM 9050-1000 |
| TS2 | IFÖ | 2642 |  | Inkl. FMM 9050-4500 |
| VK1 | IFÖ | Sign 6860 |  |  |
| UB1 | IFÖ | CU 44 |  | Inkl. FMM 9141-0000 |
| TRATT |  |  | 40 |  |
| TV1 | FMM | 2003-1500 |  |  |
| TV11 | FMM | 2030-1510 |  |  |
| TV12 | FMM | 2030-1510 |  |  |
| VVK1 | FMM | 4290-2050 |  |  |
| BL2 | FMM | 3104-0000 |  |  |
| BL31 | FMM | Antibactus |  | Inkl. slang, stång, duschhandtag och tömningsventil samt termostatblandare MoraSafe |
| SLH1 |  |  |  | Inkl. 20 m. slang DN20 |
| MT2 |  |  |  | Gradering 0-100°C |
| MT6 |  |  |  | Gradering 0-100°C |
| MP3 | Armatec | AT 1812 |  | Gradering 0-250 kPa |
| KV01-VM11 |  |  | qn 2,5 l/s | Lev. av Göteborg Vatten (inkl. M-busutgång) |
| KV01-VM12 | Armatec | AT 7430 | qn 2,5 l/s | med M-busutgång |