## Anvisning
Fastighetsnummer
Fastighetsbenämning
Datum | Address
Protokoll upprättat av | Del | System
Anvisning
Texter i gällande Y-kapitel om luftinjustering ska studeras och efterföljas.
Vid nybyggnad kontaktas styrentreprenör för åtkomst i fastighetens PLC/DUC. I befintliga byggnader kontaktas ansvarig drifttekniker för åtkomst i PLC/DUC.
Är ventilationssystemet redo för injustering? Pågår arbeten i byggnaden som påverar injusteringen? Kan alla dörrar hållas stängda och är alla dörrar monterade? Är det städat i fastigheten så att aggregatet kan startas?
Referensdon/indexdon ska markeras i injusteringsprotokoll.
Det är ok att använda egna protokoll om all information enligt dessa anvisningar finns med och redovisade.
Försättsbladet ska anslås inplastat på aggregat efter utförd luftinjustering.
Injustering av system med variabla flöden (VAV-system):
Injustering i VAV system ska utföras vid två driftlägen, "Injusteringsläge maxflöden" och "Injusteringsläge minflöden". Dessa driftlägen manövreras via fastighetens PLC/DUC. När injustering av systemet vid "Injusteringsläge maxflöden" är utförd ska systemet sättas i driftläge "Injusteringsläge minflöden" och en luftflödeskontroll i samtliga rum utföras. Vid flödesavvikelser i rum vid "Injusteringsläge minflöden" justeras spjället till rätt minflöde. Notera fläktarnas utsignal på försättsblad, vid dessa driftlägen.
Ett injusteringsprotokoll för samtliga rum ska upprättas för både max- och minflöde.
Tryckhållningsspjäll ska ställas in optimalt inom arbetsområdet (max- och mintryck ska ställas in).
Spjällens max- och minläge ställs in med mjukvaruklackar i fastighetens PLC/DUC.

## Försättsblad
Fastighetsnummer
Fastighetsbenämning
Datum |  |  | Address
Protokoll upprättat av |  |  | Del |  | System
Tilluftsfläkt: |  | Ex. LB01 TF01 | Motor:
Fabrikat/Typ: |  |  | Fabrikat/typ:
Placering: |  |  | Max Varvtal:
Betjänar: |  |  | Märkeffekt:
Totalflöde m³/s: | Proj. | Uppm. | Märkström:
Summa delföde: | Proj. | Uppm. | SFP-tal:
Statiskt tryck fläkt: | Före | Efter | Driftström: | Grund | Forcerat
Statiskt tryck agg: | Före | Efter | Driftfrekvens: | Grund | Forcerat
ΔP Filter: |  |  | Driftvarvtal : | Grund | Forcerat
ΔP Batteri:
ΔP VVX:
Börvärde tryck:
Frånluftsfläkt: |  | Ex. LB01 FF01 | Motor:
Fabrikat/Typ: |  |  | Fabrikat/typ:
Placering: |  |  | Max Varvtal:
Betjänar: |  |  | Märkeffekt:
Totalflöde m³/s: | Proj. | Uppm. | Märkström:
Summa delföde: | Proj. | Uppm. | SFP tal:
Statiskt tryck fläkt: | Före | Efter | Driftström: | Grund | Forcerat
Statiskt tryck agg: | Före | Efter | Driftfrekvens: | Grund | Forcerat
ΔP Filter: |  |  | Drift varvtal : | Grund | Forcerat
ΔP Batteri:
ΔP VVX:
Börvärde tryck:
Övriga upplysningar:
Kontroll av luftflöden i rum vid driftläge "Injusteringsläge minflöden" är utförd (gäller vid VAV-system):
Utfört

## Protokoll rum
Fastighetsnummer
Fastighetsbenämning
Datum |  |  |  | Address
Protokoll upprättat av |  |  |  | Del |  |  | System
Tryck tilluft : |  |  |  | Tryck frånluft :
Utrymme | Luftflöde: |  |  | Tilluft |  | Frånluft
| Rumsnr. | Typ | Storlek | Projekterat | Uppmätt | Projekterat | Uppmätt | Inställning
Summa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anmärkning
l/s
l/h
m³/s
m³/h

## Protokoll spjäll
Fastighetsnummer
Fastighetsnummer
Datum |  |  |  | Address
Protokoll upprättat av |  |  |  | Del |  | System
Tryck tilluft : |  |  |  | Tryck frånluft :
Mätpunkt/spjäll | Betjänar | Typ | Storlek | Proj. Flöde | Uppm. Flöde | Tryck kanal | Inst
Anmärkning