Servicebesök för rör

| Utförare: (person och företag) | Datum: |
| --- | --- |
| Kontaktperson på stadsfastigheter: | Närvarande: (namn och företag/organisation) |
| Besök nummer: (tex 1 om första servicebesöket) | Projekt/Objekt och adress: |

Utförarens namnteckning: ________________________________

Anteckningar:

Vid upptäckta fel ska även åtgärder vidtas och ingå i servicebesöket (tex justering, rengöring, smörjning, och utbyte). Fyll i alla kontrollpunkter, åtgärder och kommentarer (t.ex. hur kontrollen har utförts) noggrant.

Det ska klart framgår allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning. Som bilaga eller i befintligt serviceprotokoll ska det även framgå kontrollerade servicepunkterna enligt rumsbeskrivning/planlösning. Till exempel ska det framgå vilka ventiler som kontrollerats/motionerats och i vilka rum dessa är placerade. Ifyllt dokument och ev. bilagor mailas till drift.energiinnemiljo@stadsfast.goteborg.se inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök.

Servicebesök för rör

Checklista/protokoll

| Värmesystem/Varmvatten/Pumpgropar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontroll VP (värme primär – FJV, pellets/olje/gas/elpanna). (Okulärkontroll läckage, lyssna efter missljud etc.) |  |  |  |
| Kontrollera/anteckna det statiska trycket i värmesystemet (expansionen) samt eventuell påfyllning. Finns loggbok på plats – anteckna även där. |  |  |  |
|  | Statiska trycket: |  |  |
| Kontrollera att expansionskärl arbetar med rätt förtryck. Dokumentera. Finns loggbok på plats – anteckna även där. |  |  |  |
|  | Förtryck: |  |  |
| Kontroll av cirkulationspumpar och shuntar (missljud/läckage/temperatur/reglertyp). Reglertyp ska vara inställd på proportionellt eller konstant. |  |  |  |
| Kontroll av varmvattentemp ≥ 55°C, samt VVC ≥ 50°C. Tapp längst bort ≥ 50°C. OBS om temperaturbegränsad blandare - det är temp. på vattnet i röret som efterfrågas. |  |  |  |
|  | Temp varmvatten: Temp VVC i undercentral: Temp. tapp längst bort: |  |  |
| Kontroll av övriga tappställen och toaletter (temperatur/flöde/läckage). |  |  |  |
| Kontroll/motionering av säkerhetsventiler VS/VA (ej veckoslut pga risk för läckage). |  |  |  |
| Visuell kontroll av synliga rör/ventiler/avluftare mm (täthet/läckage/rost). |  |  |  |
| Kontroll/motionering av ventiler (funktion mekaniskt) (kritiska/reglerande/injusterings/avstängning). |  |  |  |
| Kontroll av invändiga pumpgropar (funktion) |  |  |  |
| Kontroll/rengöring av smutsfilter på VP/VS/KB/avgasare. |  |  |  |
| Kontrollera att samtliga system är urluftade |  |  |  |
| Återsugningsskydd – kontrollera backventiler |  |  |  |
| Kontroll returtemperatur fjärrvärme mot Göteborgs Energis medel |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |

Servicebesök för rör

Checklista/protokoll

| Specialinstallationer: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Värmepump |  |  |  |
| Kontroll av interna larm i VP samt kontroll är/börvärden stämmer överens. |  |  |  |
| Kontroll läckage/missljud i VP – både inne och utedel (köldmedia/kompressor/pumpar osv.). |  |  |  |
| Rengöring smutsfilter på köld/värmebärare. |  |  |  |
| Rengöring/byte luftfilter(frånluftvärmepump). |  |  |  |
| Kontroll delta T på värme/köldbärare. Kontroll radiatorsidan delta T. |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |