Tekniska krav och anvisningar

Kylsystem

Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Vård och omsorgsboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad

Innehåll

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION med mera	4

YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	4

YGB.5	Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	4

YGB.55	Märkning av kylinstallationer	4

YGB.8	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer	4

YGC.55	Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	4

YGC.8	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer	4

YH	KONTROLL, INJUSTERING med mera	5

YHB	KONTROLL	6

YHB.5	Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	6

YHB.55	Kontroll av kylsystem	6

YHB.8	Kontroll av styr- och övervakningssystem	6

YHC	INJUSTERING	6

YHC.5	Injustering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	6

YHC.551	Injustering av köldmediesystem	6

YHC.552	Injustering av köldbärar- och kylmediesystem	6

YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	6

YJC.5	Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	6

YJC.55	Bygghandlingar för kylinstallationer	7

YJD.5	Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	7

YJE.55	Relationshandlingar för kylinstallationer	7

YJJ 	MILJÖDOKUMENTATION	7

YJJ.5 	Miljödokumentation för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	7

YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	8

YJL.5	Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	8

YJL.8	Drift- och underhållsinstruktioner styr och övervakningsinstallationer	8

YK	UTBILDNING OCH INFORMATION	8

YKB.5	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	8

YKB.8	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för styr- och   övervakningsinstallationer	9

YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING	9

YLC.5	Skötsel, underhåll o d av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	9

YLC.551	Skötsel, underhåll o d av kylinstallationer, registerföring	10

YLC.8	Skötsel, underhåll o. d. av styr- och övervakningsinstallationer	10

## Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION med mera

## YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING

Hela entreprenaden ska märkas och skyltas.

Beteckningar och benämningar ska vara samordnad med dokumentation.

Innan märkning och skyltning utförs ska förslag till märkning och skyltning samt skyltlistor överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning och montering påbörjas.

### YGB.5	Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Benämningar ska vara enligt Svensk Kylnorm faktablad 8 (SS-EN-1861).

### YGB.55	Märkning av kylinstallationer

Dörr till kylaggregatutrymme förses med skylt enligt Svensk Kylnorm.

Kylenheter, frysrum, kyl- och frysskåp, etcetera märks med kylbeteckning och dess kylsystems tillhörighet.

Kylaggregat märks med skylt utvisande kylsystem nummer och de till anläggningen hörande kylenheter.

Samtliga elektriska komponenter märks med klartext om funktion samt dess kylsystem tillhörighet.

Köldmedierör märks med systemnamn, köldmedietyp samt vid ej synliga köldmedierörskarvar med texten ”lödfog”.

Kopia på Blockschema (visande kylsystem) plastas in och appliceras på vägg i teknikutrymme.

I de fall en komponent monteras eller överisoleras så att dess dataskylt ej blir synlig/läsbar ska komponent förses med en extra dataskylt som placeras så att den blir läsbar.

### YGB.8	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingående styr- och övervakningsinstallationer ska märkas och ska överensstämma med övriga entreprenaders märkning.

### YGC.55	Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

### YGC.8	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

I entreprenaden ingående styr- och övervakningsinstallationer ska skyltas och ska överensstämma med övriga entreprenaders skyltning.

## YH	KONTROLL, INJUSTERING med mera

Beställarens driftpersonal och kontrollant ska beredas tillfälle att närvara vid kontroll och injustering. De ska meddelas minst 10 arbetsdagar före kontroll och injustering.

Tidpunkter för kontroll och injustering, se AF-del.

Tidpunkt med mera för samordnad funktionskontroll, se AF-del.

#### Kontroll före idrifttagning

Samordnade kontroller ska omfatta kontroll av prestanda samt kontroll av funktionssamband.

#### Samordnad kontroll av prestanda

Kontroll av prestanda ska utvisa att installationen fungerar och genom dokumentation av mätvärden hur den fungerar. Vid kontroll av reglerutrustningar ska insvängningsförlopp alltid mätas, plottas och dokumenteras. Stabil reglering ska erhållas efter ett insvängningsförlopp av högst 4 perioder. Vidare ska reglerstorhetens stabilitet kontrolleras vid givarens placering, då reglerutrustningen i övrigt befinner sig i fullt stabilt läge.

Förekommer avvikelse vid kontrollen ska denna analyseras och dokumenteras även om avvikelsen ej ingår i anläggningen eller entreprenaden.

#### Samordnad kontroll av funktionssamband

Kontroll av funktionssamband ska utvisa att systems eller anläggningsavsnitts hela samlade funktioner innehålls.

Samordnad funktionskontroll av funktionssamband ska utföras enligt separat kontrollprogram. Berörda entreprenörer ska delta i den samordnade funktionskontrollen.

## YHB	KONTROLL

### YHB.5	Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Hela anläggningen ska kontrolleras.

Befintliga komponenter i rörsystem som behålls vid ombyggnad ska kontrolleras. Kontrollresultat från samtliga kontroller ska dokumenteras.

### YHB.55	Kontroll av kylsystem

### YHB.8	Kontroll av styr- och övervakningssystem

## YHC	INJUSTERING

### YHC.5	Injustering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Hela anläggningen ska injusteras. Det gäller även befintliga rör och komponenter som ska behållas.

### YHC.551	Injustering av köldmediesystem

### YHC.552	Injustering av köldbärar- och kylmediesystem

## YJ	TEKNISK DOKUMENTATION

Tidpunkter, omfattning och leverans av teknisk dokumentation, se AF-del.

### YJC.5	Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören utför de ritningar, övriga handlingar och beräkningar som erfordras för arbetets genomförande, utöver de av beställaren tillhandahållna handlingarna.

Granskningstid, se AF-del.

En omgång av samtliga handlingar som lämnas till annan entreprenör ska tillställas beställarens representant.

Bygghandlingar upprättade av entreprenören ska vara färdigställda efter uppgjord tidplan och minst 20 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Entreprenören ska snarast efter beställning överlämna och inhämta erforderlig information till/från sidoentreprenörer av sådana uppgifter som kan påverka bygghandlingarna.

### YJC.55	Bygghandlingar för kylinstallationer

### YJD.5	Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Ändringar ska omgående föras in på relationsunderlaget. Underlaget ska utgöra ritningar i A1-format och beskrivning i A4-format. Underlaget ska märkas RELATIONSUNDERLAG och vara daterat.

Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM ska klart framgå.

Allt bytt material ska redovisas.

### YJE.55	Relationshandlingar för kylinstallationer

Relationsritningar ska visa såväl befintliga som nya installationer. Vid ombyggnader ska relationsritningar upprättas på de byggnader som berörs av ombyggnaden. Vid mindre ombyggnader kan godtas att befintliga ritningar revideras, vilket i så fall beslutas av beställaren.

Injusteringsvärden och injusterade flöden ska anges på relationsritning.

#### Leverans

Se AF-del.

## YJJ 	MILJÖDOKUMENTATION

### YJJ.5 	Miljödokumentation för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

För in i dokumentation för kyla i ”RA-1796-v.14.0 - Teknisk dokumentation (DU-instruktioner m.m.)”.

Byggvarudeklarationer enligt AF-del.

För samtliga i objektet ingående material och produkter ska byggvarudeklarationer överlämnas.

Materialet insätts under separat flik i DU-instruktioner enligt ”RA-1796-v.14.0 - Teknisk dokumentation (DU-instruktioner m.m.)”.

## YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

### YJL.5	Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt ”RA-1796-v.14.0 - Teknisk dokumentation (DU-instruktioner m.m.)”.

Registerföringspärm enligt SS-EN-378 upprättas med innehållsförteckning enligt ”Teknisk dokumentation (DU-pärmar med mera)”.

### YJL.8	Drift- och underhållsinstruktioner styr och övervakningsinstallationer

Handlingar på elinstallationer utförs i enlighet med ”El, transportsystem YJL.6 Kap. Y Märkning, kontroll och dokumentation m. m.”.

Inarbetas i driftinstruktioner för kyla.

## YK	UTBILDNING OCH INFORMATION

### YKB.5	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören informerar beställarens köks-, drift- och underhållspersonal.

Informationen ska utföras med den tekniska dokumentationen som grund.

Genomgång på platsen med drifttekniker ska ske mellan samordnad funktionskontroll och slutbesiktning. Tidpunkt för genomgång efter överenskommelse med beställaren.

Beräknad tidsåtgång: ____ timmar (ange tidsåtgång).

Informationen ska bl. a. innehålla för:

Kökets personal:

- Säkerhetsfunktioner.

- Larmfunktioner.

- Skötsel instruktion.

- Rengöringsanvisningar.

Teknisk drift- och underhållspersonal.

- Anläggningens funktion och utförande

- Säkerhetsfunktioner

- Larmfunktioner

- Rengöring, felsökning typ enkel

### YKB.8	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för styr- och   övervakningsinstallationer

## YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

### YLC.5	Skötsel, underhåll o d av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

I entreprenaden ingår förebyggande service och underhåll av anläggningen under garantitiden.

Kontroll för läckage enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846 med:

- Läckagekontroll, erforderlig tätning och efterkontroll.

- Kontrollrapport.

Kontroll enligt SN 378

Kontroll ska även ske av:

- Säkerhetsfunktioner för personer, kyl- & eltekniskt.

- Larmfunktioner för personer, kyl- & eltekniskt.

- CE märkningens underhåll.

- Underhåll enligt tillverkaren anvisningar (till exempel, oljebyte, oljeprov på kompressor, etcetera).

- Kontroll enligt Svensk Kylnorm (se Del 3 och Faktablad 10).

- Driftprovning av säkerhetsreglerings- samt styrfunktioner.

- Startintervall på kompressorer antecknas.

- Rengöring (oljefläck), avfrostning (isbildning).

- Anläggningens funktion och utförande.

Antal servicebesök och dess omfattning ska överensstämma med tillverkarens föreskrifter.

Minst ett servicebesök per år i samband med periodisk läcksökning ska utföras.

Beställarens ansvarige drifttekniker ska skriftligen aviseras för överenskommelse om tidpunkt två arbetsveckor (tio arbetsdagar) före varje servicebesök och beredas tillfälle att närvara vid servicebesöken.

Under garantitiden ska entreprenören göra servicebesök omfattande tillsyn, funktionskontroll och förebyggande underhåll.

Erforderligt förbrukningsmaterial och reservdelar ska ingå.

Skriftlig rapport från varje servicebesök med uppgift om utförda arbeten ska översändas till beställarens ansvarige drifttekniker drift.energiinnemiljo@stadsfast.goteborg.se inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök.

Av servicerapport ska klart framgå:

- Allt som har kontrollerats (drifttider, oljebyte, torkfilterbyte, säkerhets- & personskyddskontroll, elektriskfunktion och säkerhetskontroll m. m.

- Notera att även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning.

### YLC.551	Skötsel, underhåll o d av kylinstallationer, registerföring

### YLC.8	Skötsel, underhåll o. d. av styr- och övervakningsinstallationer