FLÖDESSCHEMA VARMA SIDAN	GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS       GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE

FLÖDESSCHEMA KALLA SIDAN	GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS       GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE

SYSTEM VP01, KB01, VS01, VV01, KV01

Funktioner i prefabricerad styrutrustning anges med kursiv stil.

Samtliga värden som anges i driftkorten är ändringsbara.

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx

Betjänar:	xxxxxxxxxxxx

Placering:	xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp:	ASxx

Fabrikat värmepump:	Xxxxxxxx

Modell värmepump:	xxxxxxxxxxx

ALLMÄNT

Manöverfunktioner och börvärden kan överstyras från överordnad funktion (ELF). Överstyrd funktion indikeras i HMI/ÖS via molnsymbol. Dessa funktioner beskrivs i separat dokument. (RA-4054-vx.x)

SYSTEM VÄRMEKRETS VP01

STYRNING

Bergvärmepump är i drift vid värme- eller varmvattenbehov via intern styr. Värmepumpsystemet prioriterar varmvattenproduktion.

Driftindikering och summalarm värmepump ska redovisas i bild HMI och ÖS.

REGLERING

Temperaturreglering

Via intern styr i värmepump.

Värme:

Temperaturen i ackumulatortanken vid VP01-GT11 styrs av framledningsbörvärdet för VS01 + en högre offset på xx °C (inställbart) via Modbus ifrån DDC.

Vid pumpstopp för VS01-P1 skrivs börvärdet för VP01-GT11 till 0°C

Varmvatten:

Temperaturen i slingtanken vid VP01-GT12 styrs till inställt börvärde xx °C (inställbart) via Modbus ifrån DDC. Detta för att hålla en temperatur i tank mellan 55°C och 60°C

Växlingsventil VP01-SV50 styrs via intern styr i värmepump.

SKYDD

Köldmedieläckage brandfarliga köldmedier

Om värmepumpens interna system indikerar köldmedieläckage startas nödventilation av värmepump via LB0x-FFx och larm utgår. Signal för köldmedieläckage är utformad som NC.

Om värmepumpens nödstopp aktiverats samtidigt som köldmedieläckage indikerats utgår larm för nödstoppad värmepump, om nödstopp aktiverats utan indikering för köldmedieläckage utgår larm för felaktigt nödstopp. Signal för aktiverat nödstopp är utformad som NC.

SYSTEM KÖLDBÄRARE KB01

STYRNING

KB01-P1

Vid enbart värmepumpsdrift styrs KB01-P1 internt av värmepumpen.

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

COP-faktor

Funktion för momentan mätning av COP presenteras på flödesbild för VP01-VP1 och beräknas enligt:

COP = (EM11+EM12) /EM21

Funktion för momentan mätning av COP presenteras på flödesbild för VP01-VP1 och hämtas via Modbus från värmepumpen

| Objekt | Benämning | DDC/VP |
| --- | --- | --- |
| VP01-GT41 | Värmepump tilloppstemperatur | DDC |
| VP01-GT42 | Värmepump returtemperatur från växelventil | DDC |
| VP01-GT43 | Värmepump tilloppstemperatur till volymtank värme | DDC |
| VP01-GT44 | Värmepump returtemperatur från volymtank värme | DDC |
| VP01-GT45 | Värmepump tilloppstemperatur till slingtank varmvatten | DDC |
| VP01-GT46 | Värmepump returtemperatur från slingtank varmvatten | DDC |
| VP01-KK1 | Varvtal kompressor | VP |
| VP01-P1 | Varvtal cirkulationspump värme primär | VP |
| VP01-P1 | Drifttid cirkulationspump värme primär | VP |
| VP01 | COP -faktor | VP/DDC |
| VP01-EM2x | Elmätare värmepump | DDC |
| VP01-EM2x | Elmätare elpatron VVB1 (placerad i elcentral) | DDC |
| VP01-EM11 | Värmeproduktion från VP01 | DDC |
| VP01-EM12 | Varmvattenproduktion från VP01 | DDC |
| VP01-KK1 | Drifttid kompressor | VP |
| KB01-P1 | Varvtal cirkulationspump köldbärare | VP |
| KB01-P1 | Drifttid cirkulationspump köldbärare | VP |
| KB01-GT4x | Köldbärartemperatur från borrhål | DDC |
| KB01-GT4x | Köldbärartemperatur till borrhål | DDC |

SYSTEM VÄRMEKRETS VS01, VSxx

HJÄLPTEXT: I de fall sekundärsystem finns till VS01 (VS11, VS12 osv.) ska kurvor och optimeringsfunktioner läggas på dessa sekundärsystem i stället. Detta innebär att val av rumsgivare för rumskompensering ska fördelas så att de presenteras för och påverkar respektive betjänat system, och det ska finnas en dämpad utetemperatur per sekundärsystem. Det sekundärsystem som kräver högst temperatur är styrande för VS01 + en högre offset på x °C. Detta tillförs på samtliga ställen i driftkortet men beskrivs inte på annat sätt. Denna hjälptext tas bort efter införande.

STYRNING

Pumpstyrning VS01 utan underliggande värmesystem/sekundärsystem till VS01

- Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning 1 - 4. (Statustext: Handkörning) Värde=1

- Pumpen för värmekretsen är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C, detta är överordnat nedanstående funktioner. Statustext: Låg utetemp) Värde=2

- Pumpen motioneras under 5 min (utan aktiv temperaturreglering) efter att den varit stoppad >168 timmar. (Statustext: Motionskörning) Värde=3

- Pumpen kan manövreras via överordnad styrning (ELF). Om ELF är aktiverad och aktiv och pumpens driftsvillkor är AUTO, styrs pumpen enligt ELF:s villkor. I övriga fall gäller pumpens driftsvillkor enligt prioritetsordningen 4.1 – 4.6. (Statustext: Överstyrd av ELF) Värde=4

4.1 Pumpen är stoppad under aktiv nattkyldrift för något av de ventilationsaggregat som betjänar samma byggnad/byggnadsdel som betjänas av VSxx, och förblir stoppad under inställbar tid (8h) efter att nattkyldriften har upphört. (Statustext: Nattkyldrift) Värde=5
4.2 Pumpen är stoppad om verklig utetemperatur är högre än inställt stoppvärde (utan fördröjning). (Statustext: Hög utetemp) Värde=6

4.3 Pumpen är i drift om värmebehov finns i betjänat ventilationsaggregat (cirkulationspump i drift). Vid start och stopp styrt av pump tillhörande ventilationsaggregat startas och stoppas pumpen utan till- och frånslagsfördröjning. (Statustext: Värmebehov LB) Värde=7

4.4 Pumpen är stoppad om rumsoptimeringen är aktiverad och rumsmedeltemperaturen är 2 grader över aktuellt rumsbörvärde. (Statustext: Från - Hög rumstemp) Värde=8

4.5 Pumpen är i drift om dämpad utetemperatur har varit lägre än inställt startvärde (separat värde från stoppvärde) i inställbar tid (startfördröjning). (Statustext: Låg dämpad utetemp) Värde=9

4.6 Pumpen är stoppad om värmeventil har varit stängd i inställbar tid. (Statustext: Stängd ventil) Värde=10

Punkt 1 har högst prioritet och 4.6 har lägst prioritet.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pumpstyrning VS01 med underliggande värmesystem

- Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning 1 - 5. (Statustext: Handkörning) Värde=1

- Pumpen för värmekretsen är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C, detta är överordnat nedanstående funktioner. (Statustext: Låg utetemp) Värde=2

- Pumpen motioneras under 5 min (utan aktiv temperaturreglering) efter att den varit stoppad >168 timmar. (Statustext: Motionskörning) Värde=3

- Pumpen kan manövreras via överordnad styrning (ELF). Om ELF är aktiverad och aktiv och pumpens driftsvillkor är AUTO, styrs pumpen enligt ELF:s villkor. (Statustext: Överstyrd av ELF) Värde=4

- Pumpen för värmesystemet startar om något betjänat underliggande system (värmekrets/shunt Projektanpassas, vilka system som påverkar skrivs in här i relationshandling. OBS!!Rumsregleringar och ventilationsaggregat räknas inte som underliggande system!!) har värmebehov (undersystemets pump är startad) och stoppar efter inställd frånslagsfördröjning när inget underliggande system längre har värmebehov. (Statustext: Värmebehov VS) Värde=11

Punkt 1 har högst prioritet och 5 har lägst prioritet.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VS01-ELP1

ELP1 ges starttillstånd då SV30 varit fullt öppen och börvärdet för VS01-GT12 samtidigt underskridits med inställbar temperatur under inställbar tid. Starttillståndet återgår då öppningsgraden för SV30 sjunker under inställbar gräns. Elpannan kan även kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO).

REGLERING VS01

Temperaturreglering

Framledningstemperaturen vid VS01-GT12 regleras till beräknat börvärde via styrning av värmeventil VS01-SV30.

Vid starttillstånd för elpannan regleras temperaturen vid VS01-GT11 till beräknat börvärde via utsignal (0 – 10 V) till elpatron i elpannan. När elpannan saknar starttillstånd sätts utsignalen till 0 V. Börvärdet för VS01-GT11 beräknas av börvärdet för VS01-GT12 + en ställbar offset.

Börvärde för VS01-GT12:

Vid pumpstart börjar värmeventilen att styras av temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid VS01-GT12. Beräknat börvärde min- och maxbegränsas via separata inställningsvärden. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- 2a: För värmekrets utan underliggande VS-system: Beräknat börvärde enligt kurva, vid aktiverad optimeringsfunktion ”dämpad utekompenserad styrkurva” används högsta värdet av dämpad utetemperatur eller aktuell utetemperatur som utetemperatur vid börvärdesberäkning. Vid aktiverad optimeringsfunktion ”rumskompenserad styrkurva” adderas rumskompenseringen till värdet från kurvan för att erhålla beräknat börvärde.

2b: För värmekrets med underliggande VS-system: Börvärdet beräknas av högsta börvärde från underliggande system plus en ställbar offset.

Överstyrning

För att kunna testa olika funktioner kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt. Detta påverkar samtliga funktioner där VS01-GT30 är referensgivare. Larm visas i samtliga HMI och ÖS enligt larmlistan.

Injusteringsläge värme Funktionen ska bara finnas i system där det finns elektriska ställdon till radiatorer.

I samband till exempel med injustering och felsökning kan samtliga elektriska radiatorställdon i systemet handställas i valbart läge under en begränsad tid. Inställningen görs i bild för aktuellt VS-system. Efter inställd tid återgår ställdonen att styras av sina regulatorer. Vid aktiv handställning blockeras temperaturlarm för rum.

I de fall sekundärsystem finns till VS01 (VS11, VS12 osv.) ska handställningen utföras separat så att de ställdon som betjänas av VS11 handställs för sig, de som betjänas av VS12 handställs för sig osv. med en handställningsknapp per system.

Optimeringsfunktioner

Framledningsbörvärdet styrs av en utetemperaturkompenserad styrkurva samt ett antal optimeringsfunktioner som individuellt kan aktiveras via ÖS.

- Dämpad utekompenserad styrkurva

- Rumskompenserad styrkurva

Dämpad utetemperatur

Ett nytt medelvärde av utetemperaturen (VS01-GT30) de senaste 24 timmarna beräknas varje hel              timma. Det högsta värdet av medelvärdet eller den verkliga utetemperaturen (VS01-GT30) används som styrande utetemperatur i reglerkurvan. En dämpad utetemperatur beräknas för varje VS-system, individuellt ställbara dämpningstider för respektive system.

Medelvärdesberäkning pågår kontinuerligt samt visas i bild oavsett vilken temperatur som valts som styrande.

Vid givarfel på utetemperaturen upphör medelvärdesberäkningen. När larmet återgått återupptas medelvärdesberäkningen.

Rumskompenserad styrkurva VS01-GT12:

Ett medelvärde av rumstemperaturerna beräknas utifrån i HMI och ÖS fritt valbara rumstemperaturgivare. Invald givare visas som aktiv med grön markering i HMI och ÖS.
Rumskompenseringen beräknas via regulator beroende på avvikelse mellan rumsmedeltemperatur och dess börvärde. Via tidkanal sätts olika börvärde för rumstemperatur vid dagdrift och nattdrift.

Maximal kompensering: tillägg +5°C, avdrag -5°C. Vid kompensering får beräknat börvärde för framledningstemperatur ej understiga 20°C.

Vid kommunikationsfel och/eller temperatur utanför normal driftstemperatur på enskild temperaturgivare pausas denna från medelvärdesberäkningen Även givarna med högsta och lägsta rumstemperatur pausas från medelvärdesberäkningen. Programmet söker efter högsta och lägsta givare en gång var 15de minut. Om inga temperaturgivare är aktiva pausas optimeringsfunktionen. Givare som är invald i medelvärdesberäkningen men pausad visas med gul markering i HMI och ÖS.

När kommunikationsfelet återgått och/eller givaren återfått normal driftstemperatur tas den åter med i medelvärdesberäkningen och visas med grön markering i HMI och ÖS.

Medelvärdesberäkning pågår kontinuerligt samt visas i bild oavsett funktionen är aktiverad eller inte.

Om efterbehandlingen är av CAV-typ och då saknar rumsgivare skall det tillföras rumsgivare i VS01-systemt. Se Teknisk beskrivning för mer information.

REGLERING VS11

Temperaturreglering

Vid pumpstart börjar värmeventilen att styras av temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid VS11- GT10. Beräknat börvärde min-och maxbegränsas via separata inställningsvärden.

Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- Beräknat börvärde enligt kurva, vid aktiverad optimeringsfunktion ”dämpad utekompenserad styrkurva” används högsta värdet av dämpad utetemperatur eller aktuell utetemperatur som utetemperatur vid börvärdesberäkning. Vid aktiverad optimeringsfunktion ”rumskompenserad styrkurva” adderas rumskompenseringen till värdet från kurvan för att erhålla beräknat börvärde.

Överstyrning

För att kunna testa olika funktioner kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt. Detta påverkar samtliga funktioner där VS01-GT30 är referensgivare. Larm visas i samtliga HMI och ÖS enligt larmlistan.

Optimeringsfunktioner

Framledningsbörvärdet styrs av en utetemperaturkompenserad styrkurva samt ett antal optimeringsfunktioner som individuellt kan aktiveras/avaktiveras via knapp i HMI/ÖS.

- Dämpad utetemperatur

- Rumskompenserad styrkurva

Dämpad utetemperatur

Ett nytt medelvärde av utetemperaturen (VS01-GT30) de senaste 24 timmarna beräknas varje hel              timma. Det högsta värdet av medelvärdet eller den verkliga utetemperaturen (VS01-GT30) används som styrande utetemperatur i reglerkurvan. En dämpad utetemperatur beräknas för varje VS-system, individuellt ställbara dämpningstider för respektive system.

Medelvärdesberäkning pågår kontinuerligt samt visas i bild oavsett vilken temperatur som valts som styrande.

Vid givarfel på utetemperaturen upphör medelvärdesberäkningen. När larmet återgått återupptas medelvärdesberäkningen.

Rumskompenserad styrkurva VS11-GT10

Ett medelvärde av rumstemperaturerna beräknas utifrån i HMI och ÖS fritt valbara rumstemperaturgivare. Invald givare visas som aktiv med grön markering i HMI och ÖS Rumskompenseringen beräknas via regulator beroende på avvikelse mellan rumsmedeltemperatur och dess börvärde. Via tidkanal sätts olika börvärde för rumstemperatur vid dagdrift och nattdrift.

Maximal kompensering: tillägg +5°C, avdrag -5°C. Vid kompensering får beräknat börvärde för framledningstemperatur ej understiga 20°C.

Vid kommunikationsfel och/eller temperatur utanför normal driftstemperatur på enskild temperaturgivare pausas denna från medelvärdesberäkningen. Även givarna med högsta och lägsta rumstemperatur pausas från medelvärdesberäkningen. Om samtliga temperaturgivare är pausade avaktiveras optimeringsfunktionen. Givare som är invald i medelvärdesberäkningen men pausad visas med gul markering i HMI och ÖS.

När kommunikationsfelet återgått och/eller givaren återfått normal driftstemperatur tas den åter med i medelvärdesberäkningen och visas med grön markering i HMI och ÖS.

Medelvärdesberäkning pågår kontinuerligt samt visas i bild oavsett funktionen är aktiverad eller inte.

Om efterbehandlingen är av CAV-typ och då saknar rumsgivare ska det tillföras rumsgivare i VS01-systemet. Se Teknisk beskrivning för mer information.

SKYDD

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

Driftfel cirkulationspump

Driftfelslarm utlöses vid konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.

Givarfel på utegivare

Vid givarfel på utegivare aktiverar DDCn handställning med senast beräknade medelvärde som handställt värde.

Köldmedieläckage brandfarliga köldmedier

Om värmepumpens interna system indikerar köldmedieläckage startas nödventilation av värmepump via LB0x-FFx och larm utgår. Signal för köldmedieläckage är utformad som NC.

Om värmepumpens nödstopp aktiverats samtidigt som köldmedieläckage indikerats utgår larm för nödstoppad värmepump, om nödstopp aktiverats utan indikering för köldmedieläckage utgår larm för felaktigt nödstopp. Signal för aktiverat nödstopp är utformad som NC.

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

| Objekt | Benämning | DDC/VP |
| --- | --- | --- |
| VS01-P1 | Drifttid cirkulationspump värme sekundär | DDC |
| VS01-EM2x | Elmätare elpanna ELP1 (placerad i elcentral) | DDC |
| VS01-GT41 | Värmepump tilloppstemperatur efter volymtank till VS01 | DDC |
| VS01-GT42 | Returtemperatur värmegrupp | DDC |
| Xxxx-GTxx | Rumsgivare | DDC |
| VS11-P1 | Drifttid cirkulationspump värmegrupp | DDC |
| VS11-GT40 | Returtemperatur värmegrupp | DDC |

SYSTEM TAPPVATTEN KV01, VV01, VV11

STYRNING

Kallvattenavstängning

Förskola/Skola: När inbrottslarmet är pålarmat erhåller STYR signal från EL (brytande kontakt), varpå avstängningsventil (motorventil) för inkommande kallvatten stänger.

Ventilen kan även nödstängas via nödstoppsknapp (KV01-TK3x) placerad i lärarrum. Vid återställning av nödstopp öppnar ventilen åter. Nödstängd ventil indikeras i HMI och ÖS och larm utgår. Vid återställning av nödstopp återgår även larm.

Ventilen kan handköras från HMI/ÖS, nödstoppet kan inte aktiveras via HMI/ÖS.

Övrig verksamhet: Kallvattenavstängning saknas.

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm handställas via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

HJÄLPTEXT: Inbrottslarm indikeras i bild med grå/grön symbol vid KV01-SV40

Denna hjälptext tas bort efter införande.

VV01-VVB1

VV01-VVB1 är en slingtank som i första hand laddas med värme från värmepumpen. Slingtanken är försedd med en elpatron som startas om temperaturen vid VV01-GT50 underskrider en inställbar temperatur under en inställbar tid. Efter start är elpatronen i drift under inställbar tid (frånslagsfördröjning), efter att den stoppats inträder en återstartsfördröjning. Om temperaturen vid VV01-GT50 fortfarande underskrider den inställda temperaturen under den inställbara tiden startas den åter på samma sätt som första gången. Om elpatronen startat tre gånger under ett dygn slås den inte från och larm utgår. Vid återställning av larm stoppar elpatronen och tillåts åter starta.

Manuell termostat på elpatron är ställd på 60°C.

Pumpstyrning

VVC-pump är i kontinuerlig drift.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vid nödstängd kallvattenventil stoppar VVC-pumpen och startar åter vid återställning av nödstopp. Återstart efter nödstopp tidsfördröjs med inställbar tid för att inte riskera torrkörning.

REGLERING

Temperaturreglering VV11-GT10

Tappvarmvattentemperaturen regleras till inställt börvärde via styrventilen. Vid driftfel på VVC-pump fortsätter regleringen.

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

Varmvattencirkulation

Mätning av temperaturen i varmvattencirkulationen mäts vid VV01-VVX samt vid vändpunkten på den längsta slingan för varmvattencirkulation. I boenden mäts den vid samtliga vändpunkter, anpassa texten.

| Objekt | Benämning | DDC/VP |
| --- | --- | --- |
| VV11-P1 | Drifttid VVC-pump | DDC |
| VV11-GT4x | Returtemperatur VVC längst ut i slingan | DDC |
| VV11-GT4x | Returtemperatur VVC i UC | DDC |
| KV01-VM2x | Kallvattenmätare | DDC |
| KV01-VM2x | Kallvattenmätare för nödkylning | DDC |
| KV01-VM30 | Tappvarmvattenmätare | DDC |

SYSTEM KÖLDBÄRARE KB01 Rubriken enbart relevant här om KB01 används för frikyla eller kondensorkylning

STYRNING Funktionstexter objektanpassas

KB01-Px

Då något betjänat ventilationsaggregat har kylbehov (öppen kylventil över inställningsvärde i ventilationsaggregat) styrs KB01-Px till drift.

KB01-Px

Då kylmaskiner för varukyla är i drift styrs KB01-Px till drift.

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

| Objekt | Benämning | DDC/VP |
| --- | --- | --- |
| KB01-Px | Drifttid cirkulationspump köldbärare | DDC |
| KB01-GT4x | Köldbärartemperatur från frikylningsbatteri | DDC |
| KB01-GT4x | Köldbärartemperatur från kondensorkylning | DDC |

| INSTÄLLNINGSVÄRDEN VP01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt |  | Benämning | Inställning |  |
| GT11 |  | Börvärde ackumulatortank. (Modbus värmepump) Vid pumpstopp VS01-P1 | BV VS01-GT12 + 3°C 0°C |  |
| GT12 |  | Börvärde slingtank. (Modbus värmepump) | 55°C (start 55°C, stopp 60°C) |  |
| INSTÄLLNINGSVÄRDEN VS01 |  |  |  |  |
| Objekt | Benämning |  |  | Inställning |
| GT11 | Börvärde GT11 |  |  | BV GT12 + 3°C |
| GT12 | Börvärde framledning med hänvisning till kurva |  |  | Ute / Framledning -16 °C / 55 °C -10 °C / 50 °C -5 °C / 46 °C 0 °C / 45 °C 5 °C / 42 °C 10 °C / 30 °C 15 °C / 20 °C |
| GT12 | Minbegränsning av framledningstemperatur Maxbegränsning av framledningstemperatur |  |  | 20 °C 60 °C |
| GT12 | Rumskompensering max tillägg Rumskompensering max avdrag |  |  | +5 °C -5 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) |  |  | 120 min |
| Xxxx-GTxx | Börvärde rumsmedeltemperatur Skolor BmSS Äldreboende |  |  | Dag / Natt 20 °C / 18°C 22 °C / 22°C 22 °C / 22°C |
| Xxxx-SV2x | Frånslagsfördröjning injusteringsläge |  |  | 48h (ställbart mellan 2 – 120h) |
|  | Dagdrift förskolor Dagdrift skolor |  |  | 06:00-18:00 mån-fre 08:00-17:00 mån-fre |
| VSxx | Antal timvärde dämpad utetemperatur |  |  | 24 h |
| VSxx | Antal timvärde dämpad utetemperatur |  |  | 24 h |
| GTxx | Sökintervall för högsta/lägsta givare |  |  | 15 min |
| ELP1 | Ventilläge SV30 för start av elpanna Ventilläge SV30 för stopp av elpanna Startfördröjning efter att SV30 öppnat över gräns och börvärdet för VS01-GT12 samtidigt underskridits. |  |  | 100%, inställbart mellan 90% och 100% <40%, inställbart mellan 20% och 50% 30 min, inställbart mellan 20 och 60 minuter |

| Objekt | Benämning |  | Inställning |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Start dämpad utetemperaturgräns Startfördröjning Stoppfördröjning vid stängd ventil Stopp verklig utetemperaturgräns Startvärde öppen ventil i underliggande system Startfördröjning öppen ventil och startad pump i underliggande system Stoppvärde öppen ventil i underliggande system Stoppfördröjning öppen ventil eller stoppad pump i underliggande system Kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur Blockering pumpstart efter nattkyla Pumpmotion |  | 15 °C 60 min 10 min 17 °C eller stängd ventil >5% 10 min >2% 10 min <5°C, inställbart mellan +5°C och +15°C 8h stopp >168 h: 5 min |
| INSTÄLLNINGSVÄRDEN KB01 |  |  |  |
| Objekt | Benämning | Inställning |  |
| P1 | Startvärde öppen ventil i underliggande system Startfördröjning öppen ventil i underliggande system Stoppvärde öppen ventil i underliggande system Stoppfördröjning öppen ventil i underliggande system | >5% 10 min >2% 10 min |  |

| INSTÄLLNINGSVÄRDEN VV01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| VP01-GT12 | Startbörvärde varmvattenproduktion via Modbus till värmepump Stoppbörvärde varmvattenproduktion via Modbus till värmepump | 55°C 60°C |
| GT50 | Starttemperatur elpatron Tillslagsfördröjning elpatron Frånslagsfördröjning elpatron Återstartsfördröjning elpatron | 50°C 5 min 30 min 30 min |
| INSTÄLLNINGSVÄRDEN VV11 |  |  |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| GT10 | Börvärde tappvarmvatten | 55°C |
| P1 | Återstartfördröjning efter nödstängning av KV01-SV40 | 10 min. (ställbart 0 – 60 min.) |

| REGLERING | SAMTLIGA REGULATORERS PARAM. (Nedan ska samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator) |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| VSxx-GTxx | P I D | X X X |
| VVxx-GTxx | P I D | X X X |
| KMxx-GTxx | P I D | X X X |

| LARM Larmlistan objektsanpassas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Förklaring | Larmgrupp: Boende/Skola | Larmfördröjning | Larmgräns |
| Givarfel | Alla analoga givare, inklusive rumsgivare | 51 | 0 min |  |
| Trådlösa rumsgivare (ombyggnad) | Kommunikationsfel Utanför temperaturområde | 51 51 | 5 min 5 min | Ej inom 10.0 – 40.0°C |
| Xxxx-GTxx | Utanför temperaturområde | 51 | 5 min | Ej inom 10.0 – 40.0°C |
| VP01-VP1 | Värmepump summalarm (”hårdtrådat” ej via Modbus) Larm frånslagen säkerhetsbrytare Larm läckage brandfarligt köldmedie Larm nödstoppad värmepump vid köldmedieläckage Larm felaktigt stoppad värmepump | 41 51 33 41 41 | 60 min 60 min 5 min 5 min 5 min |  |
| VS01-GT30 | Handställning | 41 | 60 min |  |
| VS01-GT11 | Temperaturavvikelselarm, sätts endast vid elpanna i drift | 41 | 30 min | +/-3 °C |
| VS01-GT12 | Låg framledningstemperatur, sätts endast om utetemperaturen <15 °C. (Blockeras vid stoppad pump) | 11/13 | 30 min | 5°C under BV |
| VS01-GT12 | Hög framledningstemperatur. (Blockeras vid stoppad pump) | 41 | 60 min | 5°C över BV |
| VS01-P1 VS01-P1 VS01-P1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 11/13 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| VS01-ELP1 | Lång drifttid Summalarm/överhettningsskydd | 41 41 | 24 h 60 min |  |
| VSxx-SVxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |
| VS01-GP60 VS01-GP60 | Lågt tryck Mycket lågt tryck | 41 41 | 5 min 5 min | xxx bar, anpassas xxx bar, anpassas |
| VS01-AVG1 | Driftlarm vakuumavgasare | 41 | 30 min |  |
| VV11-GT10 | Temperaturavvikelse. (Blockeras vid VVC avstängning) | 41 | 30 min | +3 °C |
| VV11-P1 VV11-P1 VV11-P1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| VV01-VVB1 | Tre starter av elpatron under samma dygn Överhettningsskydd | 41 41 | 5 min 60 min |  |
| VVxx-SVxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |
| VV11-GT4x | Låg temperatur (blockeras vid VVC-avstängning) | 41 | 30 min | 50 °C |
| KB01-GP60 KB01-GP60 | Lågt tryck Mycket lågt tryck | 41 41 | 5 min 5 min | xxx kPa, anpassas xxx kPa, anpassas |
| KV01-SV40 | Handkörning Nödstängning | 51 13 | 60 min |  |
| XXxx-XXxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |

| YTTRE APPARATLISTA Samtliga yttre komponenter skall förtecknas med korrekt placering. Gulmarkerad text enbart som exempel. Fylls i med aktuella komponenter till relationshandling. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beteckning | Produkt | Kom. | Placering (rumsnummer el. dyl.) |
| VS01-GT30 | Temperaturgivare PT1000, med distans och solskyddsplåt | I/O | Utomhus utanför rum nnn, norr, 3000mm över mark |
| VP01-EM11 | Energimätare värme | M-bus | I undercentral A1000 |
| VP01-VM11 | Flödesmätare värme, ansluts till energimätare VP01-EM11 | Via VP01-EM11 | Vid VP01-EM11, retur |
| VP01-GT41 | Temperaturgivare värme tillopp, ansluts till energimätare VP01-EM11 | Via VP01-EM11 | Vid VP01-EM11, tillopp |
| VP01-GT42 | Temperaturgivare värme retur, ansluts till energimätare VP01-EM11 | Via VP01-EM11 | Vid VP01-EM11, retur |
| VP01-GT43 | Temperaturgivare PT1000 retur primärsidan VS01, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VP01-GT44 | Temperaturgivare PT1000 retur primärsidan VV01, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-SV30 | Ventilställdon 24VAC 0-10V | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-GT10 | Temperaturgivare PT1000 tillopp VS01, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-GP60 | Absoluttryckgivare 0-1000kPa (0-10 bar), 24VAC 0-10V | I/O | I undercentral A1000 vid expansionskärl |
| VS01-P1 | Cirkulationspump intern tryckreglering | I/O | I undercentral A1000 |
| VS01-LA1 | Vakuumavgasare | I/O | I undercentral A1000, returledning VS |
| VP01-EM12 | Energimätare värme | M-bus | I undercentral A1000 |
| VP01-VM12 | Flödesmätare värme, ansluts till energimätare VP01-EM12 | Via VP01-EM12 | Vid VP01-EM12, retur |
| VP01-GT45 | Temperaturgivare värme tillopp, ansluts till energimätare VP01-EM12 | Via VP01-EM12 | Vid VP01-EM12, tillopp |
| VP01-GT46 | Temperaturgivare värme retur, ansluts till energimätare VP01-EM12 | Via VP01-EM12 | Vid VP01-EM12, retur |
| VV01-SV30 | Ventilställdon 24VAC 0-10V <20 sek gångtid | I/O | I undercentral A1000 |
| VV01-GT10 | Temperaturgivare PT1000 utan dykrör <8 sek tidskonstant varmvatten | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-SV30 | Ventilställdon 24VAC 0-10V <20 sek gångtid | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-GT41 | Temperaturgivare PT1000 varmvattencirkulation längst ut, dykrör 90mm | I/O | Ovan undertak i korridor A3333 |
| VV11-GT42 | Temperaturgivare PT1000 varmvattencirkulation, dykrör 90mm | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-P1 | Cirkulationspump med intern varvtalsinställning | I/O | I undercentral A1000 |
| VV11-VM31 | Flödesmätare varmvatten storkök | M-bus | Vid storkök korridor A1111 ovan undertak |
| VV11-VM32 | Flödesmätare varmvattencirkulation storkök | M-bus | Vid storkök korridor A1111 ovan undertak |
| KV01-VM20 | Flödesmätare inkommande kallvatten (Kretslopp och Vatten) | M-bus | I undercentral A1000 |
| KV01-VM30 | Flödesmätare tappvarmvatten total | M-bus | I undercentral A1000 |