Utförandespecifikation Brandlarm Inhyrning Förskola

| ## 1. Allmänt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ny anläggning Ändring/utökning | Referensnummer eller dylikt: |  | Regelverk/utgåva: |
|  | Objekt NR: xxxxxx |  | SBF 110:8 |
| Anläggningen utförd med krav ställda från: | Beskrivning: |  | Användare |
| BFS Försäkringskrav Egen ambition AFS | Xxxxx |  | xxxxx |
| Anläggningens namn och adress: |  | Anläggningsägare och adress: |  |
| Nya XXX Gatan xxx |  | Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs Stad Lillhagsparken 13 |  |

| ## 2. Övervakningsområde |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klass A – Övervakning av hela byggnaden | Beskrivning: |  |
| Klass B – Fullständig övervakning av brandcell | Beskrivning: |  |
|  | Avvikelse enligt SBF 110:8_ 6.5.1.5 samt i WC, RWC och dusch i förskolor |  |
| Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar | Beskrivning: |  |
| Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen | Beskrivning: |  |
| Klass E – Endast manuell aktivering | Beskrivning: |  |

| ## 3. Manuell aktivering |  |  |
| --- | --- | --- |
| Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt | Beskrivning av placering av larmknappar: |  |
|  | SBF 110:8_ 6.5.8 Vid centralapparat och/eller brandförsvarstablå i entré ska larmtryckknapp placeras i skåp/OR-skåp där utrustning för brandlarm finns. Larmtryckknappar ska alltid finnas vid larmlagringstablå inom personalutrymmen I övrig ska endast larmtryckknappar placeras i kök, kontor, pausrum, personalrum och eventuellt i fler utrymmen som efterfrågas i projekteringsstadiet. |  |

| ## 4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gasläcksystem | Beskrivning: |  |
| Vattensprinklersystem | Beskrivning: |  |
| Andra typer av brandskyddssystem | Beskrivning av typ av system: |  |

| ## 5. Särskilda risker |  |  |
| --- | --- | --- |
| El- och elektronikutrymmen med hög luftfuktighet eller hög luftomsättning | Beskrivning: |  |
| Höglager | Beskrivning: |  |
| Fasadövervakning | Beskrivning: |  |
| Andra risker att ta hänsyn till | Beskrivning: |  |

| ## 6. Larmsignalering |  | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Larm för intern insats | Var och hur ska larmsignal avges: |  |  |
|  | SBF 110:8_6.6.1.3 (Förlarm) 5.6.2 |  |  |
| Larm för uppmärksamhet | Var och hur ska larmsignal avges: |  |  |
| Utrymningslarm Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga: | Täckningsområde: |  |  |
|  | Hela byggnaden enligt SBF110:8 _ 6.6.3 och 5.6.4 |  |  |
| Signaltyp: |  |  |  |
| Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502) |  |  |  |

| ## 7. Selektering av utrymningslarm |  | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt |  |  |  |
| Larm ska selekteras enligt följande | Beskrivning: |  |  |
|  | Vid flera byggnader larmas det per byggnad. Larm för interninsats, larmar under kvitteringstid Utrymningslarm (Larmklockor) när larmet går vidare till RSG. |  |  |

| ## 8. Larmlagring |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inom vilka delar: |  |  |
| Hela förskola |  |  |
| Inom vilka tider på dygnet: |  |  |
| Måndag-fredag 07:00 - 18:00 och via inbrottslarm utreds i projektering. |  |  |
| Kvitteringstid: |  |  |
| 1 Min |  |  |
| Undersökningstid: |  |  |
| 3 Min |  |  |
| Placering av larmlagringstablåer: |  |  |
| Kök, kontor, pausrum, personalrum och eventuellt fler utrymmen som får efterfrågas i projekteringsstadiet. Uppdatera med rumsbeteckning enligt A-ritning. |  |  |

| ## 9. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 timmars drift i normalläge enligt 6.8.5 5 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 a) 2 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 b) |  |  |

| ## 10. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ av styrutgång (alternativ 1 gäller om inte annat anges specifikt) | Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i: |  |
| Alternativ 1 – Styrutgång utan krav på indikering Alternativ 2 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats Alternativ 3 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har mottagit styrsignalen (kvittens) | Styrd funktion Centralutrustning |  |

Gassläcksystem Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Typ 1 – Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning Typ 2 – Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning

Vattensprinklersystem Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Automatisk aktivering via separat styrcentral Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

Andra typer av släcksystem Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3

Typ av system:

Vid aktivering av släcksystem styrs kraftmatning för storköksutrustning (el-central) Vid aktiverat brandlarm ska ljudanläggningar stängas av, spis och stekbord i kök.

Automatisk aktivering via separat styrcentral Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

Brandgasventilation Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3

Beskrivning:

Utreds i projekteringsstadiet

| Ventilationsstyrning Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Flera ventilationssystem som ska styras finns och redovisas i bilaga: |  |
| --- | --- |
| System: | Funktionsbeskrivning: |
| Utreds i projekteringsstadiet | Utreds i projekteringsstadiet |

Branddörrar Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3

Beskrivning:

Aktiveras vid larmande detektor, samt enligt brandskyddsbeskrivning. Vid dörrautomatik till utrymningsplats och utrymningsväg till det fria ska närliggande detektorer styra. Omfattning utreds i projekteringsstadiet.

Alternativ 1: Dörrar stängs vid frånställning av styrande sektion/larmadress Alternativ 2: Dörrar fungerar lokalt av frånställd styrande sektion/larmadress

| Hissar Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Flera hissar som ska styras finns och redovisas i bilaga: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Styrd hiss nr: | Stannplan: | Alternativt stannplan: |
| Övrigt: |  |  |
| Utreds i projekteringsstadiet |  |  |

| Övrigt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brandgardin/brandjalusi Nödbelysning Elslutbleck Musikanläggning Rulltrappor Annan styrning | Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 | Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 |
| Beskrivning: |  |  |
| Styrning och aktivering enligt brandskyddsbeskrivning. |  |  |

Övrig information styrningar: Styrning till talad tvåvägskommunikation ska aktiveras vid utlöst brandlarm.

Dörrautomatiker ska styras från närliggande detektorer. Automatik ska stänga dörren vid brandlarm. Inbrottslarms sirener ska kopplas ifrån vid brandlarm.

| ## 11. Larmöverföring |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Larmöverföring sker via: | Mottagare av brandsignal och kontaktuppgifter: |  | Mottagare av felsignal och kontaktuppgifter: |  |
| Fast larmnät Radio/mobilöverföring Ip-nät | Räddningstjänst i Stor Göteborg |  | Räddningstjänst i Stor Göteborg |  |
|  | Åtgärd: |  | Åtgärd: |  |
|  | Enligt färdig rutin |  | Enligt färdig rutin |  |

| ## 12. Skötsel och underhåll | Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven |
| --- | --- |
| Beskrivning: |  |
| Enligt SBF 110:8 |  |
| ## 13. Medgivna avvikelser | Anläggningen utförs enligt SBF 110 med följande medgivna avvikelser |
| Beskrivning: |  |

| ## 14. Övrig information |  |
| --- | --- |
| Beskrivning: |  |
| Larmsändare, krav enligt RA-1881_Larmöverföring_Säkerhet,_sprinkler,_varukyla_och_hiss Generellt ska optisk rökdetektor installeras, värmedetektor installeras i duschutrymme. Kombinationsdetektorer ”värme och optisk detektor” ska monteras i tvättstugor, torkrum, samt i utrymmen där matlagning kan förekomma. I storkök ska värmemaximal detektor installeras. Kombinationsdetektorns inställningar ska anpassas efter rummets miljö. |  |

| ## 15. Upprättande av utförandespecifikation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikation har upprättats av (namn och företag): | Företag: |  |  |
| X X | Stadsfastighetsförvaltningen |  |  |
| Underskrift: | Ort och datum: |  |  |
| X X | Göteborg 20xx-xx-xx |  |  |

# Redovisning täckningsområden

| Täckningsområde: |  |
| --- | --- |
| Larm för intern insats placeras i rum med larmlagringstablå. I förskola placeras larm för intern insats även en i varje avdelning (allrum). Vid andra eventuella utrymmen som ska detekteras med larm för intern insats lyfts fram under projeteringen. |  |
| Signaltyp: |  |  |
| Pulserande | Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502) |  |

| Täckningsområde: |  |
| --- | --- |
| Larmklockor i samtliga utrymmen för att uppnå gällande hörbarhetskrav enligt SBF110:8 _ 6.6.3. |  |
| Signaltyp: |  |  |
| Utrymningslarm | Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502) |  |

| Täckningsområde: |  |
| --- | --- |
| Blixtljus monteras på fasad och i RWC, teknik och fläktrum samt andra eventuella utrymmen som lyft fram under projektering. |  |
| Signaltyp: |  |  |
| Utrymningslarm | Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502) |  |

| Täckningsområde: |  |
| --- | --- |
| Siren/Summer i RWC och vid andra eventuella utrymmen som lyft fram under projektering gällande hörbarhetskrav enligt SBF110:8 _ 6.6.3. |  |
| Signaltyp: |  |  |
| Utrymningslarm | Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502) |  |

| ## Styrning av ventilationssystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System: | Funktionsbeskrivning: |  |  |

| ## Styrning av hissar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styrd hiss nr: | Stannplan: |  | Alternativt stannplan: |  |