FLÖDESSCHEMA		GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS   GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE

SYSTEM

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx

Betjänar:	xxxxxxxxxxxx

Placering:	xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp:	ASxx

ALLMÄNT

Manöverfunktioner och börvärden kan överstyras från överordnad funktion (ELF). Överstyrd funktion indikeras i HMI/ÖS via molnsymbol. Dessa funktioner beskrivs i separat dokument. (RA-4054-vx.x)

STYRNING

Aggregatet styrs i normalfallet via tidkanal i DDC och/eller närvarogivare/timerknapp/fuktgivare men även via serviceomkopplare (Från/Auto) och handmanövrering (Till/Från/Auto) i HMI/ÖS.

Tidsinställningar

Tidkanaler och kalendrar för drift och nattkyla ställs in i Flextime.

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

- Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Från/Auto).

- Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).

- Drift via tryckknapp, närvarogivare eller fuktgivare.

- Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).

- Kalenderstyrning via Flextime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).

- Inställd tidkanal i Flextime för drift eller nattkyla till DDC.

Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Se även kapitel Nattkyla i detta driftkort samt för projektet gällande version av aktuellt integrationsdokument för samordning av funktioner mellan DDC och ÖS.

Uppstart

Vid uppstart öppnar avluftspjället, värmeventilen styrs till öppningsgrad beroende på utomhustemperatur och vid utetemperatur under 20° C styrs värmeåtervinning till maximal återvinning. Därefter startar frånluftsfläkt (inställbar tidsfördröjning), uteluftsspjäll öppnar (inställbar tidsfördröjning), tilluftsfläkt startar (inställbar tidsfördröjning). Efter avslutad uppstart vidtar normal reglering. Vid stopp stänger uteluftspjäll och avluftspjäll.

Fläktarna får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funktion för förregling av inbrottslarm

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status med samtliga spjäll för behovsstyrning i läge för grundventilation.

Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning samt närvaro inte skett inom

en timma från start, stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning därefter startar aggregatet då närvaro indikerats eller timerknapp aktiverats.

Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller inställd tid för närvarodetektorer och/eller timerknapp slår från.

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm ställas för hand via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

Gymnastiksal och omklädningsrum förses med närvarogivare med bollskydd.

Placering projektanpassas.

Förlängd drift

Om någon av fuktgivarna i duschrummen visat en fukthalt över inställt gränsvärde vid tiden för aggregatstopp förlängs drifttiden med inställd tid. Efter förlängd drifttid stannar aggregatet oavsett fukthalt.

Frånslagsfördröjningstiden är ställbar från HMI/ÖS.

Nattkyla

Nattkylan startar om följande villkor är uppfyllda:

- Rumsmedeltemperaturen överskrider inställd startgräns

- Utetemperatur (VS01-GT30) är lägre än rumsmedeltemperaturen med inställd startdifferens

- Det är sommarperiod.

- Tidkanal nattkyla aktiv.

- Aggregatet ej i ordinarie drift.

- Aggregatet ej överstyrt via ELF.

- Utetemperatur (VS01-GT30) över inställd gräns.

Aggregatet startar, värme- och kylventil är stängd och värmeåtervinning är stoppad.

Samtliga motorspjäll för behovsstyrning går till sitt injusterade maxläge.

Nattkylan stoppar efter inställbar tidsfördröjning när något av följande inträffar:

- Rumsmedeltemperaturen sjunker under inställd stoppgräns.

- Tilluftstemperaturen är lika med eller överstiger rumsmedeltemperaturen.

- Aggregatet startar för ordinarie drift via tidkanal eller timerknapp.

- Överstyrning via ELF stoppar driftfallet.

Rumsmedeltemperatur beräknas av samtliga givare i den byggnad/byggnadsdel som aggregatet betjänar, se inställningstabell. Vid verksamhet med kontinuerlig drift utgår nattkyla. Funktionen skall bibehållas men tidkanal skall nollas.

Injusteringsläge maxflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda maxtryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt maxvärde och forceringsspjäll för gymnastiksal/salar till sina injusterade maxvärden under resterande drifttid för den aktuella dagen.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering injusteringsläge maxflöden per luftbehandlingssystem.

Injusteringsläge minflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda mintryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt minvärde och samtliga VAV/forceringsspjäll/don till sina injusterade min lägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Temperaturlarm för rum blockeras då funktionen är aktiv.

Tryckhållningsspjäll för VAV-zoner reglerar på inställt minvärde.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering Injusteringsläge minflöden per luftbehandlingssystem.

Pumpstyrning

Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning nedan.

- Pump är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C. Detta kan inte överstyras av ELF.

- Pumpen kan överstyras via ELF.

- Pumpdrift är blockerad över inställbar utetemperatur.

- Pumpen startas om värmeventilen öppnar över inställd gräns.

- Pumpen stoppas om värmeventilen varit stängd i inställbar tid.

Pumpen motioneras under 5 minuter efter att den varit stoppad >168 timmar oavsett övriga villkor

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Verkningsgradsberäkning och larm

Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregatet är i drift och med temperaturer enligt nedan beräkningsformel:

Temperaturverkningsgrad = (frånluft-avluft) / (frånluft-uteluft) *100.

Larm för låg verkningsgrad ges om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda:

- Aggregatet är i drift.

- Reglersignal för värmeåtervinning i max.

Larmet återställs om något av villkoren upphör att gälla.

Aktuellt driftfall

Aktuellt driftfall indikeras på flödesbild och HMI/ÖS: Tidkanal, förlängd drift timer, överstyrning via kalenderstyrning från Flextime, överstyrning via ELF, förlängd drift på grund av hög fukthalt, förlängd drift närvaro, nattkyla, Injusteringsläge min/max, kylåtervinning, serviceläge och centralt brandlarm.

DRIFTFALL

Omklädningsrum

Aktiverad närvarogivare i omklädningsrum startar aggregatet efter inställbar tillslagsfördröjning. När givaren inte är längre är aktiverad startar en inställbar frånslagsfördröjning som startas om då givaren åter aktiveras.

Duschrum

Då den relativa luftfuktigheten i duschrummet överstiger inställd gräns startar en inställbar frånslagsfördröjning som hindrar aggregatet att stoppas av tidkanal eller pålarming. För att denna förlängda drift ska kunna starta måste aggregatet vara startat av närvarogivare i aktuellt omklädningsrum.

Lärarrum

Via tryckknapp kan aggregatet startas för drift under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

Gymnastiksal

Aktiverad närvarogivare i del av gymnastiksal startar aggregatet efter inställbar tillslagsfördröjning med forceringsspjällen för den aktuella delen av gymnastiksalen i injusterat läge för grundflöde. Om närvaro fortsatt indikerats under inställbar tid öppnar spjällen för den aktuella delen av gymnastiksalen till injusterat läge för forcering. När givaren inte är aktiverad startar en inställbar frånslagsfördröjning som startas om då givaren åter aktiveras.

Stopp av aggregat

Då tidkanal och samtliga frånslagsfördröjningar slagit från stoppar aggregatet.

Om pålarmning sker innan tidkanalen slår ifrån har pålarmningen prioritet för stopp, om frånslagsfördröjningar kvarstår vid pålarmning har dessa prioritet för drift.

SKYDD

Förreglingar

Serviceomkopplare stoppar aggregatet och ger larm efter inställd tid.

Vid återgång till läge AUTO följs aggregatets normala uppstartssekvens.

Serviceläge indikeras i bild.

Driftfelslarm för cirkulationspump förreglar fläktar när pumpen är i ordinarie drift. Tilluftsfläkten/fläktarna och frånluftsfläkten/fläktarna är korsvis förreglade, förregling återställs via serviceomkopplare eller knapp i HMI/ÖS.

Om aggregatet är utrustat med dubbla fläktar ska förreglingen vara utförd så att larm eller utebliven intern driftindikering från en av fläktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet ska dessutom vara förreglat över samtliga fläktars säkerhetsbrytare.

Driftfel cirkulationspump

Driftfelslarm utlöses av någon av följande orsaker:

- Konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.

- Pump i värmesystem ej i drift om utetemperatur understiger +5°C.

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

Spänningsbortfall

Uteluftspjäll och avluftspjäll stänger via fjäderåtergång.

Frysskydd

Frysvakt utlöses vid låg temperatur i värmebatteriets retur och stoppar aggregatet för att undvika sönderfrysning.

Frysvaktsfunktionen är utförd i mjukvara.

Vid utlöst larm öppnar värmeventilen till 100 %, pump startar, fläktar stoppar och spjäll stänger.

Utlöst frysvakt återställs manuellt via tryckknapp i HMI eller ÖS under förutsättning att temperatur i returledningen överstiger +15°C.

Vid givarfel på frysvaktsgivaren GT80 utlöses frysvaktsfunktion enligt ovan, både givarfelslarm och frysvaktslarm utlöses

Rökdetektor/brandlarm

Utlöst rökdetektor i tilluften eller centralt brandlarm stoppar aggregatet samt stänger uteluftspjäll, avluftspjäll och brandspjäll.

Utlöst rökdetektor och centralt brandlarm indikeras på HMI/ÖS.

Efter återställning av rökdetektor eller centralt brandlarm startar aggregatet enligt uppstartsekvens och brandspjäll öppnar.

Brandspjäll (rök-, brand- och brandgasfunktion)

Läge på ställdon är individuellt övervakade både i öppet och stängt läge.

| Grupp nr. | Brandspjäll | Ind. Öppet | Ind. Stängt | Larm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 2 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 3 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 4 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |

Motionering av brandspjäll styrs via tidkanal. Brandspjällsmotionering sker med stoppat aggregat. Om aggregatet är drift när tid för motionering infaller stoppas aggregatet tillfälligt och återstartar efter inställbar tid.

Byggnadens storlek, luftflöde, typ av verksamhet och antal brandspjäll avgör antal zoner, objektanpassas.

REGLERING

Temperaturreglering huvudkanal

Efter uppstart börjar temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid GT11 genom reglering av SV30. Beräknat börvärde min- och maxbegränsas via separata inställningsvärden. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- Beräknat börvärde enligt kurva.

Utetemperaturkompenserad tilluftstemperaturreglering via kurva med fyra brytpunkter.

Regleringen sker i sekvens vid ökat värmebehov med värmeväxlaren och därefter värmeventilen. Omvänd funktion vid kylbehov.
Temperaturreglering CAV-kanal

Efter uppstart börjar temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid GT12 genom reglering av SV20. Beräknat börvärde min- och maxbegränsas via separata inställningsvärden. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- Beräknat börvärde enligt kurva.

Utetemperaturkompenserad tilluftstemperaturreglering via kurva med fyra brytpunkter.

Överstyrning

För att kunna testa olika funktioner kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt i HMI och ÖS. Se driftkort för VS01 för detaljer.

Tryckreglering huvudkanal

Utetemperaturkompenserad tryckreglering i tilluft och frånluft via kurva med fyra brytpunkter. Min- och maxbegränsning. Tilluftstrycket och frånluftstrycket regleras individuellt via varvtalsstyrning av respektive fläkt. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

- Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

- Beräknat börvärde enligt kurva.

Tryckreglering CAV-kanal

Konstanttryckreglering i kanaler för tilluft och frånluft via GP1x och ST9x i tilluftskanal samt GP1x och ST9x i frånluftskanal. Tryckregulatorerna håller inställt börvärde vid respektive tryckgivare genom reglering av spjällen.

Referenstryck för tryckgivare tas utanför teknikrum.

Returvattenreglering

Aggregat i drift: Om returtemperaturen vid frysvakten underskrider inställt värde kommer returvattenregulatorn att ta över styrningen av värmeventilen för att förhindra att frysvakten löser ut, samt larm avges.

Stoppat aggregat: Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att önskad returtemperatur erhålles vid frysvakten.

Kylåtervinning

Under sommarperiod, då frånluftstemperaturen är 2°C lägre än intagstemperaturen (GT43), startas kylåtervinning. Kylåtervinning upphör då frånluftstemperaturen är 0,2 grader lägre än intagstemperaturen (GT43).

Vid kylåtervinning styrs värmeväxlaren till 100 % och värmeventilen stänger.

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

SFP

SFP-talet beräknas med hjälp av kontinuerlig mätning av aktiv eleffekt på till- och frånluftsfläkt och kontinuerlig mätning av luftflöden i till- och frånluftsfläkt.

Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s).

SFP-tal presenteras med 1 decimal i enheten kW/m3/s i HMI och ÖS.

| Objekt | Benämning |
| --- | --- |
| GF41 | Flöde i tilluft, l/s |
| GF42 | Flöde i frånluft, l/s |
| GT41 | Temperatur i frånluftkanal, |
| GT42 | Temperatur i avluftkanal |
| GT43 | Temperatur i uteluftkanal |
| EM20 | Aktiv eleffekt samtliga fläktar i systemet |
| TF1 | Drifttidsmätning |
| FF1 | Drifttidsmätning |
| P1 | Drifttidsmätning |

| INSTÄLLNINGSVÄRDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| TF1/FF1 | Tidkanal Gymnastiksal Aggregatet har drifttidsmätning | 07:00-08:00 måndag-fredag |
| Brandspjälls-motion | Skola: Med aggregat avstängt Återstartsfördröjning efter motionering | Onsdag 21:00 15 min |
| TF1/FF1 | Frånslagsfördröjning vid ej avlarmad anläggning | 60 min |
| FF1 | Startfördröjning frånluftsfläkt | 0 min, inställbart mellan 0 och 3 minuter. |
| ST21 | Startfördröjning uteluftsspjäll | Startfördröjning FF1 + 3 min, inställbart mellan 1 och 5 minuter. |
| TF1 | Startfördröjning tilluftsfläkt | Startfördröjning FF1 + ST21 + 1 min, inställbart mellan 1 och 3 minuter. |
| GT11 | Temperaturbörvärde tilluft Gymnastiksal | Ute / Tilluft 15 °C / 16,0 °C 5 °C / 16,0 °C -5 °C / 16,0 °C -15 °C / 16,0 °C |
| GT11 | Minbegränsning av tilluftstemperatur Maxbegränsning av tilluftstemperatur | 14,0 °C 18,0 °C |
| GT12 | Temperaturbörvärde tilluft Eftervärmning CAV | Ute / Tilluft 15 °C / 18,0 °C 5 °C / 18,0 °C -5 °C / 18,0 °C -15 °C / 18,0 °C |
| GT12 | Minbegränsning av tilluftstemperatur Maxbegränsning av tilluftstemperatur | 16,0 °C 20,0 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) | 120 min |
| TK10 | Förlängd drift timer | 45 min. |
| Xxxx-GM5x | Hög fuktighet start förlängd drift, stopp efter inställd tid. | >70% 120 min |

| Objekt | Benämning | Inställning |
| --- | --- | --- |
| GN5x omklädn. | Tillslagsfördröjning Frånslagsfördröjning | 2 minuter 30 minuter |
| GN5x gymnast. | Tillslagsfördröjning start med grundflöde Tillslagsfördröjning forcerat flöde Frånslagsfördröjning | 3 minuter 2 minuter 30 minuter |
|  | Sommarperiod: Maj – september och utetemperaturen (VS01-GT30) överstiger 10 °C |  |
| GT80 | Börvärde retur vid stopp Mingräns retur vid drift Frysskydd stoppar aggregat | 15 °C 12 °C 7 °C |
| GP11 | Tryckbörvärde tilluft | Ute / Tilluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa X Pa |
| GP11 | Minbegränsning av tilluftstryck Maxbegränsning av tilluftstryck | x Pa x Pa |
| GP12 | Tryckbörvärde frånluft | Ute / Frånluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa |
| GP12 | Minbegränsning av frånluftstryck Maxbegränsning av frånluftstryck | x Pa x Pa |
| Xxxx-ST1x | Öppningsgrad forceringsspjäll för tilluft vid minflöde | xx% (Injusteras av LE) OBS temporärt ADMIN-konto krävs för parameterändring. |
| Xxxx-ST1x | Öppningsgrad forceringsspjäll för tilluft vid maxflöde | xx% (Injusteras av LE) OBS temporärt ADMIN-konto krävs för parameterändring. |
| Xxxx-ST1x | Öppningsgrad forceringsspjäll för frånluft vid minflöde | xx% (Injusteras av LE) OBS temporärt ADMIN-konto krävs för parameterändring. |
| Xxxx-ST1x | Öppningsgrad forceringsspjäll för frånluft vid maxflöde | xx% (Injusteras av LE) OBS temporärt ADMIN-konto krävs för parameterändring. |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| P1 | Blockerad över verklig utetemperatur (VS01-GT30) Öppningsgrad för start Stoppfördröjning vid stängd ventil Konstant drift vid utetemperatur Pumpmotion | 10°C 2% 10 min <5°C, inställbart mellan +5°C och +15°C stopp >168 h: 5 min |
| SV30 | Värmeventilens öppningsgrad under uppstart: | Ute / Öppningsgrad >5 °C = 0% <5 °C = 30% |

| NATTKYLA Samtliga givare ingående i beräkning av rumsmedeltemperatur redovisas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
|  | Tidkanal | mån-fre 21:00-07:00 |
| Medelvärde Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx | Rumsmedeltemperatur gräns för start Rumsmedeltemperatur gräns för stopp Temp. diff. uteluft- och rumsmedelstemperatur för start Utetemperaturgräns (VS01-GT30) Stoppfördröjning | >23 °C <19 °C >2 °C >12 °C 15 min |

| REGLERING | SAMTLIGA REGULATORERS PARAM. (Nedan ska samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator) |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| Ex. GT1x | P I D | X X X |
| Ex. GP1x | P I D | X X X |

| LARM Larmlistan objektsanpassas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Förklaring | Larmgrupp: Boende/Skola | Larmfördröjning | Larmgräns |
| Givarfel | Alla analoga givare, inklusive rumsgivare | 51 | 5 min |  |
| GP11 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GF41/GF42 | Flödesavvikelse mellan tilluft och frånluft | 41 | 60 min | +/-xx% |
| GP12 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GP81 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xPa, anpassas |
| GP82 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xPa, anpassas |
| GT10 | Avvikelselarm sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <15°C och aggregatet är i drift. | 41 | 30 min | +/-3°C |
| GT80 | Returvattenregulator Frysvakt | 41 11/41 | 5 min 0 min | <10°C <7°C |
| GX70 | Rökdetektor Rökdetektor servicelarm | 31 41 | 0 min 60 min |  |
| CBL | Utlöst centralt brandlarm | 31 | 0 min |  |
| P1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 11/13 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| ST6xx | Brandspjäll i fel läge vid fel i respektive spjäll | 41 | 5 min |  |
| SO1 | Serviceomkopplare ej i Auto | 51 | 60 min |  |
| TF1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| FF1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| TF1:2 | Driftfel Handkörning Frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| FF1:2 | Driftfel Handkörning Frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| TK10 | Förlängd drift> 24 timmar | 41 | 5 min |  |
| GN5x | Närvaro> 24 timmar | 41 | 5 min |  |
| Xxxx-GM5x | Hög relativ fuktighet i rum | 41 | 120 min | >80% Rh |
| VVX | Summalarm Låg verkningsgrad | 41 41 | 5 min 60 min | <60% |
| VS01-GT30 | Handställning | 51 | 60 min |  |
| XXxx-XXxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |

| YTTRE APPARATLISTA Samtliga yttre komponenter skall förtecknas med korrekt placering. Gulmarkerad text enbart som exempel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beteckning | Produkt | Kom. | Placering (rumsnummer el. dyl.) |
| LB0X-TF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 5,0A 0-10V, start/stopp via digital signal | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF41 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0-2500 Pa 0-10V | I/O | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-FF1 | Frånluftsfläkt EC 400V 5,0A 1-10V, start/stopp via analog styrsignal <0.5V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF42 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0-2500 Pa 0-10V | I/O | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-VVX1 | Värmeväxlare, med internautomatik, varvtalsreglering, summalarm, 230V 2,0A, stopp via analog styrsignal <0,1V, 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST21 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10Nm 24VAC 90 sek gångtid | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST22 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP81 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0-500 Pa 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP82 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0-500 Pa 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-P1 | Cirkulationspump värmebatteri med inbyggd varvtalsinställning | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT80 | Temperaturgivare PT1000 frysskydd utan dykrör <8 sek tidskonstant | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV30 | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT10 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT42 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT43 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GX70 | Rökdetektor med servicelarm 24VAC | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP11 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-500 Pa | I/O | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP12 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-500 Pa | I/O | Fläktrum A3000 |
| Xxxx-GN50 | Rörelsedetektor vägg 24VAC (sluter vid närvaro) | I/O | Rum NNNN |
| Xxxx-GM50 | Fukttransmitter rum, 24VAC 0-10V 0-100% rh | I/O | Rum NNNN |
| Xxxx-TK10 | Tryckknapp NO med indikeringslampa 24VAC | I/O | Korridor NNNN |
| Xxxx-GTxx | Temperaturgivare rum PT1000 | I/O | (framgår av beteckning) |
| LB0X-ST6xx | Brand-/brandgasspjäll 24VAC med ändlägesindikeringar | I/O | Tilluftskanal ovan u.t. i korridor utanför rum NNNN |