FLÖDESSCHEMA		GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS   GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE

SYSTEM

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx

Betjänar:	xxxxxxxxxxxx

Placering:	xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp:	ASxx

ALLMÄNT

Manöverfunktioner och börvärden kan överstyras från överordnad funktion (ELF). Överstyrd funktion indikeras i HMI/ÖS via molnsymbol. Dessa funktioner beskrivs i separat dokument. (RA-4054-vx.x)

STYRNING

Aggregatet styrs i normalfallet via tidkanal i DDC men även via serviceomkopplare (Från/Auto) och handmanövrering (Till/Från/Auto) i HMI/ÖS.

Tidsinställningar

Tidkanaler och kalendrar för drift och nattkyla ställs in i Flextime.

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

- Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Från/Auto).

- Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).

- Förlängd drift via tryckknapp, närvarogivare eller rumsfuktgivare.

- Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).

- Kalenderstyrning via Flextime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).

- Inställd tidkanal i Flextime för drift eller nattkyla till DDC.

Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Se även kapitel Nattkyla i detta driftkort samt för projektet gällande version av aktuellt integrationsdokument för samordning av funktioner mellan DDC och ÖS.
Uppstart

Vid uppstart öppnar avluftspjället, värmeventilen styrs till öppningsgrad beroende på utomhustemperatur och vid utetemperatur under 20° C styrs värmeåtervinning till maximal återvinning. Därefter startar frånluftsfläkt (inställbar tidsfördröjning), uteluftsspjäll öppnar (inställbar tidsfördröjning), tilluftsfläkt startar (inställbar tidsfördröjning). Efter avslutad uppstart vidtar normal reglering.

Vid stopp stänger uteluftspjäll och avluftspjäll.

Fläktarna får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funktion för förregling av inbrottslarm

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status.

Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom

Inställbar tid från start, stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till startar aggregatet

Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm ställas för hand via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

Förlängd drift

Via tryckknapp kan aggregatet startas för förlängd drift under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan manövreras för hand från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

Tryckknapp för förlängd ventilation är placerad i personalrum.

Placering projektanpassas.

Nattkyla

Nattkylan startar om följande villkor är uppfyllda:

- Rumsmedeltemperaturen överskrider inställd startgräns

- Utetemperatur (VS01-GT30) är lägre än rumsmedeltemperaturen med inställd startdifferens.

- Det är sommarperiod.

- Tidkanal nattkyla aktiv.

- Aggregatet ej i ordinarie drift.

- Aggregatet ej överstyrt via ELF.

- Utetemperatur (VS01-GT30) över inställd gräns.

Aggregatet startar, värme- och kylventil är stängd och värmeåtervinning är stoppad.

Samtliga motorspjäll för behovsstyrning går till sitt injusterade maxläge.

Nattkylan stoppar efter inställbar tidsfördröjning när något av följande inträffar:

- Rumsmedeltemperaturen sjunker under inställd stoppgräns.

- Tilluftstemperaturen är lika med eller överstiger rumsmedeltemperaturen.

- Aggregatet startar för ordinarie drift via tidkanal eller timerknapp.

- Överstyrning via ELF stoppar driftfallet.

Rumsmedeltemperatur beräknas av samtliga givare i den byggnad/byggnadsdel som aggregatet betjänar, se inställningstabell. Vid verksamhet med kontinuerlig drift utgår nattkyla. Funktionen skall bibehållas men tidkanal skall nollas.

Injusteringsläge maxflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda maxtryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt maxvärde och samtliga VAV/forceringspjäll/don till sina injusterade max läge under resterande drifttid för aktuella dagen. Konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Tryckhållningsspjäll för VAV-zoner reglerar på inställt maxvärde.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering Injusteringsläge maxflöden per luftbehandlingssystem. Injusteringsläge maxflöde kan även aktiveras via återfjädrande tryckknapp på skåpsfront. Aktiverad funktion indikeras med lysdiod i tryckknapp. Vid förnyat knapptryck återgår funktionen.

Injusteringsläge minflöden

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda mintryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt minvärde och samtliga VAV/forceringsspjäll/don till sina injusterade min lägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Temperaturlarm för rum blockeras då funktionen är aktiv.

Tryckhållningsspjäll för VAV-zoner reglerar på inställt minvärde.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering Injusteringsläge minflöden per luftbehandlingssystem.

Pumpstyrning

Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning nedan.

- Pump är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C. Detta kan inte överstyras av ELF.

- Pumpen kan överstyras via ELF.

- Pumpdrift är blockerad över inställbar utetemperatur.

- Pumpen startas om värmeventilen öppnar över inställd gräns.

- Pumpen stoppas om värmeventilen varit stängd i inställbar tid.

Pumpen motioneras under 5 minuter efter att den varit stoppad >168 timmar oavsett övriga villkor.

Pumpen får driftindikering via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Verkningsgradsberäkning och larm

Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregatet är i drift och med temperaturer enligt nedan beräkningsformel:

Temperaturverkningsgrad = (frånluft-avluft) / (frånluft-uteluft) *100.

Larm för låg verkningsgrad ges om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda:

- Aggregatet är i drift.

- Återvinningen i max.

- Vintertid gäller.

Larmet återställs om något av villkoren upphör att gälla.

Aktuellt driftfall

Aktuellt driftfall indikeras på flödesbild och HMI/ÖS: Tidkanal, förlängd drift timer, överstyrning via kalenderstyrning från Flextime, överstyrning via ELF, förlängd drift på grund av hög fukthalt, förlängd drift närvaro, nattkyla, injusteringsläge minflöde, injusteringsläge maxflöde, serviceläge och centralt brandlarm.

SKYDD

Förreglingar

Serviceomkopplare stoppar aggregatet och ger larm efter inställd tid.

Vid återgång till läge AUTO följs aggregatets normala uppstartssekvens.

Serviceläge indikeras i bild.

Cirkulationspumpen förreglar fläktar när pumpen är i ordinarie drift. Tilluftsfläkten/fläktarna och frånluftsfläkten/fläktarna är korsvis förreglade, förregling återställs via serviceomkopplare eller knapp i HMI/ÖS.

Om aggregatet är utrustat med dubbla fläktar ska förreglingen vara utförd så att larm eller utebliven intern driftindikering från en av fläktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet ska dessutom vara förreglat över samtliga fläktars säkerhetsbrytare.

Driftfel cirkulationspump

Driftfelslarm utlöses av någon av följande orsaker:

- Konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.

- Pump i värmesystem ej i drift om utetemperatur understiger +5°C.

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

Spänningsbortfall

Uteluftspjäll och avluftspjäll stänger via fjäderåtergång.

Frysskydd

Frysvakt utlöses vid låg temperatur i värmebatteriets retur och stoppar aggregatet för att undvika sönderfrysning.

Frysvaktsfunktionen är utförd i mjukvara.

Vid utlöst larm öppnar värmeventilen till 100 %, pump startar, fläktar stoppar och spjäll stänger.

Utlöst frysvakt återställas manuellt via tryckknapp i HMI eller ÖS under förutsättning att temperatur i returledningen överstiger +15°C.

Vid givarfel på frysvaktsgivaren GT80 utlöses frysvaktsfunktion enligt ovan, både givarfelslarm och frysvaktslarm utlöses.

Rökdetektor/brandlarm

Utlöst rökdetektor i tilluften eller centralt brandlarm stoppar aggregatet samt stänger uteluftspjäll, avluftspjäll och brandspjäll.

Utlöst rökdetektor och centralt brandlarm indikeras på HMI/ÖS.

Efter återställning av rökdetektor eller centralt brandlarm startar aggregatet enligt uppstartsekvens och brandspjäll öppnar.

Brandspjäll (rök-, brand- och brandgasfunktion)

Läge på ställdon är individuellt övervakade både i öppet och stängt läge.

| Grupp nr. | Brandspjäll | Ind. Öppet | Ind. Stängt | Larm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 2 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 3 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 4 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |

Motionering av brandspjäll styrs via tidkanal.

Boende: Brandspjällsmotionering sker i sekvens med aggregatet i drift.

Skolor och förskolor: Brandspjällsmotionering sker med stoppat aggregat. Om aggregatet är drift när tid för motionering infaller stoppas aggregatet tillfälligt och återstartar efter inställbar tid.

Byggnadens storlek, luftflöde, typ av verksamhet och antal brandspjäll avgör och objektanpassas.

REGLERING

Temperaturreglering

Efter uppstart börjar temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid LBxx- GT1x. Beräknat börvärde min- och maxbegränsas via separata inställningsvärden. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

1.Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

2.Beräknat börvärde enligt kurva.

Utetemperaturkompenserad tilluftstemperaturreglering via kurva med fyra brytpunkter.

Regleringen sker i sekvens vid ökat värmebehov:

1.Kylventil stänger

2.Värmeväxlarens varvtal ökar

3. Värmeventil öppnar

Omvänd funktion vid kylbehov

Vid 0% utsignal till roterande VVX står värmeväxlaren stilla, växlarstyrningens funktion för renblåsning är avaktiverad.

Överstyrning

För att kunna testa olika funktioner kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt i HMI och ÖS. Se driftkort för VS01 för detaljer.

Tryckreglering

Utetemperaturkompenserad tryckreglering i tilluft och frånluft via kurva med fyra brytpunkter. Min- och maxbegränsning. Tilluftstrycket och frånluftstrycket regleras individuellt via varvtalsstyrning av respektive fläkt. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

1. Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.

2. Beräknat börvärde enligt kurva.

Referenstryck tas utanför teknikrum om separata frånluftsfläktar finns i teknikrummet.

Returvattenreglering

Aggregat i drift: Om returtemperaturen vid frysvakten underskrider inställt värde kommer returvattenregulatorn att ta över styrningen av värmeventilen för att förhindra att frysvakten löser ut, samt larm avges.

Stoppat aggregat: Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att önskad returtemperatur erhålles vid frysvakten.

Kylåtervinning

Under sommarperiod, då frånluftstemperaturen är 2°C lägre än intagstemperaturen (LBxx-GT43), startas kylåtervinning. Kylåtervinning upphör då frånluftstemperaturen är 0,2 grader lägre än intagstemperaturen (LBxx-GT43).

Vid kylåtervinning styrs värmeväxlaren till 100 % och värmeventilen stänger. Funktionen kan aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI.

Sommardriftfall

Under sommarperiod, då tilluftstemperaturen är högre än börvärdet för rumsmedeltemperatur (VS01-Rumxxx-GTxx), startar sommardriftfall. Sommardriftfallet upphör då tilluftstemperaturen är 2°C lägre än frånluftstemperaturen.

Vid sommardriftfall sänks tryckbörvärden för till- och frånluftsfläktarna.

Minsta tid för aktiverat sommardriftfall 30 minuter.

Aktiv funktion indikeras i ÖS och HMI.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI.

Rum med forcering

Ett rum med forcering skall vara utformat enligt någon av nedanstående rubriker. Ett rum med forcering via temperatur- och CO2-givare ska således inte förses med forcering via timer, och vice versa.

Rum med forcering via temperatur- och CO2-givare

Xxxxrum xxx och xxxxrum xxx är utformade med temperatur- och CO2-styrd forcering. När temperatur och CO2-halt är lägre än inställda startvärden står rummets till- och frånluftsspjäll i sina injusterade lägen för grundflöde. Om rummets temperatur eller CO2-halt stiger över startvärdet öppnar till- och frånluftsspjällen till sina injusterade lägen för forcerat flöde. När både temperatur och CO2-halt sjunkit under stoppvärdet återgår spjällen till injusterat läge för grundflöde.

Under sommarperiod, då tilluftstemperaturen är högre än rumstemperaturen, startar sommardriftfall. Sommardriftfallet upphör då tilluftstemperaturen är 1°C lägre än rumstemperaturen.

Vid sommardriftfall deaktiveras temperaturstyrningen i rummet. Forceringsspjällen styrs då istället enbart på CO2. Vid sommardriftfall dras 300 ppm bort från inställt CO2-börvärde.

Minsta tid för aktiverat sommardriftfall 30 minuter.

Aktiv funktion indikeras i bild för varje rum individuellt.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras för varje rum individuellt från ÖS och HMI.

Rum med forcering via tryckknapp

Xxxxrum xxx och xxxxrum xxx är utformade med forcering via tryckknapp. Via tryckknapp öppnas till- och frånluftsspjällen till sina injusterade lägen för forcerat flöde under inställd tid.

Om tidkanal för aggregat är från vid knapptryckning startar aggregatet och stoppar när timertid för forcering går ut. Om tidkanal går från under timertid för forcering fortsätter aggregatet att gå till timertid för forcering går ut. Vid förnyat tryck på tryckknappen stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan manövreras för hand från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

MÄTNING TABELL FÖR KOMPONENTER MED MÄTNING SKA OBJEKTSANPASSAS

SFP

SFP-talet beräknas med hjälp av kontinuerlig mätning av aktiv eleffekt på till- och frånluftsfläkt och kontinuerlig mätning av luftflöden i till- och frånluftsfläkt.

Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s).

SFP-tal presenteras med 1 decimal i enheten kW/m3/s i HMI och ÖS.

| Objekt | Benämning |
| --- | --- |
| GF41 | Flöde i tilluft, l/s |
| GF42 | Flöde i frånluft, l/s |
| GT41 | Temperatur i frånluftkanal, |
| GT42 | Temperatur i avluftkanal |
| GT43 | Temperatur i uteluftkanal |
| GM40 | Relativ fuktighet i frånluftskanalen |
| EM20 | Aktiv eleffekt samtliga fläktar i systemet |
| TF1 | Drifttidsmätning |
| FF1 | Drifttidsmätning |
| P1 | Drifttidsmätning |

| INSTÄLLNINGSVÄRDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| TF1/FF1 | Tidkanal förskola Tidkanal skola Tidkanal boende/ Tidkanal övriga lokaler | 06:00-18:00 måndag-fredag 07:00-17:00 måndag-fredag Kontinuerlig drift Projektanpassas |
| Brandspjälls motion | Boende: Med aggregat i drift Förskola/skola: Med aggregat avstängt Övriga lokaler Återstartsfördröjning efter motionering | Onsdag 08:00 Onsdag 21:00 Projektanpassas 15 min |
| TF1/FF1 | Frånslagsfördröjning vid ej avlarmad anläggning | 60 min |
| FF1 | Startfördröjning frånluftsfläkt | 0 min, inställbart mellan 0 och 3 minuter. |
| FF1 | Gräns för driftindikering | xx Pa / l/s |
| ST21 | Startfördröjning uteluftsspjäll | Startfördröjning FF1 + 3 min, inställbart mellan 1 och 5 minuter. |
| TF1 | Startfördröjning tilluftsfläkt | Startfördröjning FF1 + ST21 + 1 min, inställbart mellan 1 och 3 minuter. |
| TF1 | Gräns för driftindikering | xx Pa / l/s |
| GT10 | Temperaturbörvärde tilluft | Ute / Tilluft 15 °C / 18,0 °C 5 °C / 18,0 °C -5 °C / 18,0 °C -15 °C / 18,0 °C |
| GT10 | Minbegränsning av tilluftstemperatur Maxbegränsning av tilluftstemperatur | 14,0 °C 18,0 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) | 120 min |
| TK1x | Förlängd drift timer | 120 min. |
| GT80 | Börvärde retur vid stopp Mingräns retur vid drift Frysskydd stoppar aggregat | 15 °C 12 °C 7 °C |
|  | Hysteres för återgång från sommardriftfall Minsta tid för aktiverat sommardriftfall. | 2.0 °C, Inställbar 0.5 °C – 5.0 °C 30 minuter, ställbart 5 - 60 min |

| GP11 | Tryckbörvärde tilluft Sänkning av börvärde vid sommarfall | Ute / Tilluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa x Pa (50% av max) |
| --- | --- | --- |
| GP11 | Maxbegränsning av tilluftstryck Minbegränsning av tilluftstryck | x Pa x Pa |
| GP12 | Tryckbörvärde frånluft Sänkning av börvärde vid sommarfall | Ute / Frånluft 15 °C / x Pa 5 °C / x Pa -5 °C / x Pa -15 °C / x Pa x Pa ( 50% av max) |
| GP12 | Maxbegränsning av frånluftstryck Minbegränsning av frånluftstryck | x Pa x Pa |
| P1 | Blockerad över verklig utetemperatur (VS01-GT30) Öppningsgrad för start Stoppfördröjning vid stängd ventil Konstant drift vid utetemperatur Pumpmotion | 10°C 2% 10 min <5°C, inställbart mellan +5°C och +15°C stopp >168 h: 5 min |
| SV30 | Värmeventilens öppningsgrad under uppstart: | Ute / Öppningsgrad >5 °C = 0% <5 °C = 30% |
| VVX | Utetemperaturgräns för max återvinning vid uppstart | 20°C |
| Kylåtervinning | Startvillkor LBxx-GT43 - LBxx-GT41 Stoppvillkor LBxx-GT43 - LBxx-GT41 | >2°C <0,2°C |
|  | Sommarperiod: Maj – september och utetemperaturen (VS01-GT30) överstiger 10 °C |  |
| Xxxx-GT50 | Start forcering Stopp forcering | 22°C 21°C |
| Xxxx-GX50 | Start forcering Stopp forcering | 1000 ppm 800 ppm |
| Xxxx-TK20 | Timer forcerad drift | 60 min. |

| NATTKYLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
|  | Tidkanal | mån-fre 21:00-07:00 |
| Medelvärde Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx Xxxx-GTxx | Rumsmedeltemperatur gräns för start Rumsmedeltemperatur gräns för stopp Temp. diff. uteluft- och rumsmedelstemperatur för start Utetemperaturgräns (VS01-GT30) Stoppfördröjning | >23 °C <19 °C >2 °C >12 °C 15 min |

| REGLERING | SAMTLIGA REGULATORERS PARAM. (Nedan ska samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator) |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Benämning | Inställning |
| Ex. GT1x | P I D | X X X |
| Ex. GP1x | P I D | X X X |

| LARM Larmlistan objektsanpassas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Förklaring | Larmgrupp: Boende/Skola | Larmfördröjning | Larmgräns |
| Givarfel | Alla analoga givare, inklusive rumsgivare | 51 | 5 min |  |
| GP11 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GF41/GF42 | Flödesavvikelse mellan tilluft och frånluft | 41 | 30 min | +/-xx% |
| GP12 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GP81 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xPa, anpassas |
| GP82 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xPa, anpassas |
| GT10 | Larm sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <15°C och aggregatet är i drift. | 41 | 30 min | +/-3°C |
| Xxxx-GT50 | Larm hög rumstemperatur (Larm sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <20°C) | 41 | 60 min | 2°C högre än startvärde |
| Xxxx-GX50 | Larm hög CO2-halt | 41 | 60 min | 100 ppm högre än startvärde för forcering |
| GT80 | Returvattenregulator Frysvakt | 41 11/41 | 5 min 0 min | <10°C <7°C |
| GX70 | Rökdetektor Rökdetektor servicelarm | 31 41 | 0 min 60 min |  |
| CBL | Utlöst centralt brandlarm | 31 | 0 min |  |
| P1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| ST6xx | Brandspjäll i fel läge vid fel i respektive spjäll | 41 | 5 min |  |
| SO1 | Serviceomkopplare ej i Auto | 51 | 60 min |  |
| TF1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| FF1 | Driftfel Handkörning Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41 51 51 | 5 min 60 min 60 min |  |
| TK10 | Förlängd drift >24 timmar | 41 | 5 min |  |
| Xxxx-TK10 | Forcerad drift >24 timmar | 41 | 5 min |  |
| VVX | Summalarm Låg verkningsgrad | 41 41 | 5 min 60 min | <60% |
| VS01-GT30 | Handställning | 51 | 60 min |  |
| XXxx-XXxx | Handställd utgång | 51 | 60 min |  |

| YTTRE APPARATLISTA Samtliga yttre komponenter skall förtecknas med korrekt placering. Gulmarkerad text enbart som exempel. Fylls i med aktuella komponenter till relationshandling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beteckning | Produkt | Kom. | Placering (rumsnummer el. dyl.) |
| LB0X-TF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 5,0A 0-10V, start/stopp via digital signal |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF41 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0–2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-FF1 | Frånluftsfläkt EC 400V 5,0A 1-10V, start/stopp via analog styrsignal <0.5V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF42 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0–2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-VVX1 | Värmeväxlare, med internautomatik, varvtalsreglering, summalarm, 230V 2,0A, stopp via analog styrsignal <0,1V, 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST21 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST22 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP81 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0–500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP82 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0–500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-P1 | Cirkulationspump värmebatteri med inbyggd varvtalsinställning |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT80 | Temperaturgivare PT1000 frysskydd utan dykrör <8 sek tidskonstant |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV30 | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT10 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT41 LB0X-GM40 | Kombinerad temperatur- och fukttransmitter kanal, 24VAC 0–100% Rh 0-10V resp. 0–50°C 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT42 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT43 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GX70 | Rökdetektor med servicelarm 24VAC |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP11 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP12 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GN50 | Rörelsedetektor vägg 24VAC (sluter vid närvaro) |  | Rum NNNN |
| LB0X-GM50 | Fukttransmitter rum, 24VAC 0-10V 0–100% rh |  | Rum NNNN |
| LB0X-TK10 | Tryckknapp NO med indikeringslampa 24VAC |  | Korridor NNNN |
| Xxxx-GTxx | Temperaturgivare rum PT1000 |  | (framgår av beteckning) |
| LB0X-ST6xx | Brand-/brandgasspjäll 24VAC med ändlägesindikeringar |  | Tilluftskanal ovan u.t. i korridor utanför rum NNNN |
| LB0X-ST9xx | Spjällställdon modulerande, gångtid <90 sek, 10Nm 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP1x | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0–300 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV2x | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT12 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST1x | Spjällställdon on/off utan fjäderåtergång, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  |  |